دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران

TAV114-01/03

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران

دریافت کنندگان سند:

- شركت توانير

- شركت مديريت شبكه برق ايران

- سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي برق

- شركتهاي برق منطقهاي

- شركتهاي توزيع نيروي برق

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV114-01/03 | اسفند1392 | خرداد1400 | 03 |

| تهیه کننده | تائید کننده | تصویب کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه مسعود صادقی خمامی | معاونت هماهنگی توزیع غلامعلی رخشانیمهر | مدیرعامل شرکت توانیر محمدحسن متولیزاده |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

فهرست مطالب	صفحه

1- هدف	11

2- محدودة اجرا	11

3- مسئولیت	11

4- مراجع اصلی	12

5- تعاریف و مفاهيم	14

6- کلاس‌ها و طرح‌های اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	20

6-1- طبقه‌بندی منابع تولید پراکنده با توجه به قدرت نامی	20

6-2- طرح‌هاي مجاز اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه با توجه به قدرت نامی	20

6-3- دسته‌بندی عملکردی منابع تولید پراکنده در شرایط عادی و غیرعادی	22

6-3-1-	دسته‌بندی عملکردی در شرایط عادی	23

6-3-2-	دسته‌بندی عملکردی در شرایط غیرعادی	23

6-3-3-	تعیین گروه‌های عملکردی	24

7- حداکثر ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	29

8- مطالعات فنی تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	31

8-1- مطالعات پخش بار در حالت عادی و اضطراری	32

8-2- مطالعات اتصال کوتاه	35

8-3- مطالعات کیفیت توان	38

8-4- مطالعات هماهنگی حفاظتی	42

8-5- مطالعات دینامیکی و پایداری گذرا	46

8-6- مطالعات سیستم زمین	49

8-7- فلوچارت انجام مطالعات	50

9- شرایط فنی و محدوده پارامترهای شبکه جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	52

9-1- نقطه مرجع	53

9-2- ولتاژهای قابل اعمال	53

9-3- دقت اندازه‌گیری	54

9-4- توقف تولید	55

9-5- قابلیت کنترل	56

9-6- ورود به سرویس	56

9-7- تنظیم ولتاژ	57

9-8- هماهنگی با سیستم زمین شبکه	60

9-9- سنکرون شدن با شبکه	60

9-10- هماهنگی تبادل توان	61

9-11- تجهیزات جداسازی	62

9-12- پاسخ به اغتشاشات ولتاژ	63

9-12-1-	الزامات تریپ ولتاژ	63

9-12-2-	الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ	64

9-13- پاسخ به اغتشاشات فرکانس	70

9-13-1-	الزامات تریپ فرکانس	70

9-13-2-	الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس	70

9-14- شرایط خطا و قطع فاز	74

9-15- هارمونیک	75

9-16- فلیکر	76

9-17- جریان DC	77

9-18- تغییرات سریع ولتاژ (RVC)	78

9-19- مشارکت در اضافه ولتاژ	78

9-20- فرو رزونانس	79

9-21- حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیس	80

9-22- تحمل ضربه	81

9-23- جزیره‌ای شدن	81

9-24- قابلیت توان راکتیو و کنترل ولتاژ/توان	83

9-24-1-	مقدمه	83

9-24-2-	قابلیت توان راکتیو	83

9-24-3-	کنترل ولتاژ و توان راکتیو	85

9-24-4-	کنترل ولتاژ و توان اکتیو	91

9-24-5-	الزامات توان راکتیو	92

9-25- مانیتورینگ، تله‌متری و فرمان از راه دور	94

9-25-1-	الزامات قابلیت همکاری	95

9-25-2-	الزامات مانیتورینگ، کنترل و تبادل اطلاعات	95

9-25-3-	کنترل از راه دور	124

9-25-4-	جمع‌بندی	125

9-26- مخابرات	125

9-27- امنیت سایبری	131

10- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	132

11- آزمون‌های مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	139

11-1- آزمون‌های راه اندازی	139

11-2- آزمون‌های دورهای	140

12- الزامات و قیود فنی بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌های جدا و متصل به شبکه	141

13- اسناد و مدارک پیوست	143

13-1- پیوست الف: الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه	144

13-2- پیوست ب: راهنماي انجام مطالعات فني تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه	145

13-3- پیوست ج: راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی	146

13-4- پیوست د راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه	147

13-5- پیوست ه: راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌هاي جدا و متصل به شبكه	148

پیش‌گفتار

یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو در سال‌های اخیر، توسعه استفاده از منابع تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق بوده است. بر این اساس، "دستورالعمل توسعه‌ی مولد مقیاس کوچک" در سال 1387 توسط وزارت نیرو ابلاغ گردید. همچنین جهت نیل به هدف مذکور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تدوین دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده توسط شرکت توانیر صورت گرفت و ویرایش اول آن در سال 1388 با عنوان "دستورالعمل اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق" و ویرایش دوم آن در سال 1392 با عنوان "دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده (مولدهاي مقياس كوچك)" تهیه و ابلاغ شد.

از آنجایی که دستورالعمل‌های قبلی تنها برای منابع تولید پراکنده غیر اینورتری (مولدهای مقیاس کوچک مبتنی بر ژنراتور سنکرون با محرک اولیه موتور گازسوز یا توربین گاز) تهیه شده بود، در سال 1396 پروژه‌ای در پژوهشگاه نیرو به منظور تکمیل دستورالعمل برای منابع تولید پراکنده اینورتری و به‌روزرسانی بخش‌های مختلف آن انجام شد.

بر اساس نتایج پروژه فوق الذکر و در عین حال با توجه به توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه‌های قدرت، موضوع بروزرسانی دستورالعمل و پیوست‌های مرتبط تحت مأموریت ویژه‌ای با عنوان "بروزرسانی دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه" با حوزه پوششی وسیع‌تر و با لحاظ نمودن آخرین ویرایش سری استانداردهای IEEE 1547، در سال 1398 به دفتر مهندسی و راهبری شبکه ابلاغ و در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به عنوان شرکت همکار اصلی پروژه انتخاب شد. در نتیجه، ویرایش سوم دستورالعمل با عنوان "دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران" تهیه و ابلاغ گردید.

مهم‌ترین تغییرات ویرایش حاضر دستورالعمل در مقایسه با ویرایش قبلی عبارت است از:

- تغییر عنوان دستورالعمل به صورت "دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه"

- اضافه شدن مباحث مرتبط با منابع تولید پراکنده اینورتری

- به‌روزرسانی دستورالعمل بر اساس استاندارد IEEE 1547-2018 (Amendment 1-2020)

- تکمیل بخش تعاریف و مفاهیم

- اضافه شدن گروه‌های عملکردی منابع تولید پراکنده در شرایط عادی و غیرعادی

- اضافه شدن بخش حداکثر ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

- تکمیل بخش مطالعات فنی تهیه طرح اتصال

- به‌روزرسانی بخش شرایط فنی و محدوده پارامترهای شبکه جهت اتصال منابع تولید پراکنده (تکمیل برخی بخش‌ها و اضافه شدن بخش‌های جدید)

- تکمیل بخش پاسخ به اغتشاشات ولتاژ و فرکانس و اضافه شدن مباحث مرتبط با قابلیت گذر از اغتشاشات ولتاژ و فرکانس

- به‌روزرسانی مباحث کیفیت توان و جداول مربوطه

- اضافه شدن بخش قابلیت توان راکتیو

- به‌روزرسانی و تکمیل بخش مانیتورینگ

- اضافه شدن بخش‌های مخابرات و امنیت سایبری

- به‌روزرسانی تجهیزات جانبی مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه (خصوصاً توابع حفاظتی مورد نیاز)

- به‌روزرسانی پیوست‌های دستورالعمل

دستورالعمل حاضر توسط همکاران گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو، آقایان دکتر امیر حسین محمدزاده نیاکی، دکتر مجتبی گیلوانژاد و دکتر آرمان صفایی، و با هدایت و نظارت آقایان دکتر مسعود صادقی خمامی، مهندس مهرداد صمدی، دکتر مهیار قلی‌زاده و مهندس میلاد بی‌آزار از شرکت توانیر و آقایان مهندس شیرزاد جمشیدی و مهندس محمدرضا اژدردل از شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تهیه و تدوین گردیده است.

پس از ارسال دستورالعمل تهیه شده به کلیه ذینفعان مشتمل بر همه شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور و دریافت نظرات، بیش از 30 جلسه کارگروه تخصصی با حضور اعضای اصلی زیر (به ترتیب حروف الفبا) برای بررسی بخش‌های مختلف دستورالعمل و پیوست‌های آن تشکیل شد و در نهایت، دستورالعمل حاضر مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

جدول اسامی شرکت‌کنندگان اصلی در جلسات تدوین دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سازمان متبوع |
| --- | --- | --- |
| 1 | محمدرضا اژدردل همدانی | شرکت توزیع استان همدان |
| 2 | میلاد بی‌آزار قادیکلائی | شرکت توانیر |
| 3 | معین عابدینی | دانشگاه تهران |
| 4 | رحیم عجبی فرشباف | شرکت توزیع شهر تبریز |
| 5 | مهیار قلی‌زاده | شرکت توانیر |
| 6 | امیر حسین محمدزاده نیاکی | پژوهشگاه نیرو |
| 7 | رضا محمدی چبنلو | دانشگاه شهید بهشتی |
| 8 | حسین مخدومی | شرکت توزیع استان کردستان |
| 9 | مهدی مرزبانی | شرکت توزیع استان خراسان رضوی |

| مهیار قلی‌زاده | - دکتری برق قدرت، دانشگاه صنعتی شریف - سرپرست معاون مدير كل در مهندسي شبكه توزيع، شرکت توانیر - زمینه‌های تخصصی: مهندسي شبكه توزيع و انرژي‌هاي تجديدپذير |
| --- | --- |
| میلاد بی‌آزار قادیکلائی | - کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - کارشناس مطالعات سیستم و روش‌های طراحی، شرکت توانیر - زمینه‌های تخصصی: مهندسی شبکه توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر |
| امیر حسین محمدزاده نیاکی | - دکتری برق قدرت، دانشگاه تهران - عضو هیأت علمی گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشگاه نیرو - زمینه‌های تخصصی: منابع تولید پراکنده، شبکه‌های هوشمند و حفاظت سیستم‌های قدرت |
| محمدرضا اژدردل همدانی | - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مرکز آموزش مدیریت وزارت نیرو - مدیر دفتر بازار برق، شرکت توزیع نیروی برق استان همدان - زمینه‌های تخصصی: نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های CHP و خورشیدی و مطالعات اتصال به شبکه مولدهای تولید پراکنده |
| مهدی مرزبانی | - کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - مدیر دفتر بازار برق، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی - زمینه‌های تخصصی: نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و CHP، مدیریت انرژی، اقتصاد برق و روش‌های تأمین منابع مالی |
| رحیم عجبی فرشباف | - دکتری برق قدرت، دانشگاه صنعتی سهند - کارشناس مخابرات و اتوماسیون و عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شهر تبریز - زمینه‌های تخصصی: شبکه‌های توزیع، تولیدات پراکنده، اتوماسیون، مخابرات، تله‌متری و اسکادا |
| رضا محمدی چبنلو | - دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی - زمینه‌های تخصصی: حفاظت سیستم‌های قدرت، شبکه‌های توزیع فعال و شبکه‌های هوشمند |
| حسین مخدومی | - کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران - رئیس گروه مطالعات و طراحی، شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان - زمینه‌های تخصصی: طراحی و مطالعات فنی-اقتصادی شبکه‌های توزیع، هوشمندسازی و بازار برق |
| معین عابدینی | - دکتری برق قدرت، دانشگاه تهران - عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران - زمینه‌های تخصصی: دینامیک، پایداری و حفاظت شبکه |

البته علاوه بر اعضای ذکر شده در فوق، از خبرگان و متخصصان مرتبط با هر حوزه در جلسه مربوطه دعوت به عمل آمد و نظرات ارزنده ایشان در تکمیل دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفت که بدینوسیله از زحمات آقایان مهندس ارسطو صادقیان از شرکت توانیر، دکتر هژیر قاسم‌نژاد از شرکت توزیع جنوب استان کرمان، مهندس ایرج افشار از شرکت توزیع استان همدان، مهندس علی یکتا از شرکت توزیع شهر مشهد و مهندس نقی اکبرپور از شرکت توزیع تهران بزرگ سپاسگزاری می‌شود.

در راستای نیل به هدف توسعه استفاده از منابع تولید پراکنده، اجرای کامل مفاد دستورالعمل حاضر توسط کلیه ذینفعان مورد تأکید و انتظار می‌باشد. همچنین از همه صاحب‌نظران و متخصصان ذیربط که با در اختیار قرار دادن دانش فنی و وقت گران‌بهای خود در نگارش، بازنگری و تأیید دستورالعمل حاضر مشارکت نموده‌اند، قدردانی می‌گردد.

مقدمه

با حرکت سیستمهای قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی، پیشبینی میشود منابع تولید پراکنده نقشی مهم و اساسی را در صنعت برق ایفا نمايند. منابع تولید پراکنده، منابع تولید توان الکتریکی هستند که به صورت پراکنده در شبکة برق برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار میگیرند و مستقیماً به شبکه برق یا محل مصرفکننده متصل می‌شوند. با توجه به اتصال این مولدها به شبکه به منظور بهرهبرداری بهتر و ایمنتر از شبکه برق، بايد از دستورالعملها و استانداردهاي اتصال و بهرهبرداري از اين مولدها استفاده گردد.

این دستورالعمل، حداقل الزامات فني مورد نیاز جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه‌های برق را ارائه مینمايد و شامل موارد زیر است:

- مراحل درخواست نصب و اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

- اسناد مربوطه و پیوستهای مورد نیاز آن شامل فرمها و مشخصات ملزومات فنی

- حداقل تجهیزات و مطالعات فنی مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق

- انجام آزمونها و راهاندازی این مولدها

اين دستورالعمل جايگزين كليه دستورالعملهايي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تحت عنوان دستورالعمل‌های اتصال به شبكه مولدهاي مقياس كوچك صادر شدهاند، گرديده و لازمالاجرا مي‌باشد.

الزامات ادارای و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه مشتمل بر دستور انجام کار و فرم‌های مربوطه در پیوست الف این دستورالعمل ارائه شده است. همچنین به منظور آشنايي با جنبه‌های مختلف اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه، چهار گزارش با عناوین زیر به عنوان راهنما به پیوست اين دستورالعمل ارائه گردیده است:

- پیوست ب. راهنماي انجام مطالعات فني تهيه طرح اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه برق

- پیوست ج. راهنماي تعيين حداقل تجهيزات جانبي منابع توليد پراكنده و ملاحظات توابع حفاظتی

- پیوست د. راهنماي آزمون تجهيزات جهت اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه برق

- پیوست ه. راهنماي بهرهبرداري از منابع توليد پراكنده در حالتهاي جدا و متصل به شبكه

# هدف

هدف از این دستورالعمل، ارائه روند کلی طي مراحل درخواست و نصب منابع تولید پراکنده در شبکه و اطمينان از رعایت حداقل الزامات فني مورد نیاز جهت اتصال این مولدها به شبکههای برق و بهرهبرداري ايمن از آنها میباشد.

# محدودة اجرا

محدودة اجرای این دستورالعمل، اتصال منابع تولید پراکنده اینورتری (از جمله منابع فتوولتاییک، پیل سوختی و ...) و منابع تولید پراکنده غیر اینورتری (مبتني بر ژنراتور سنكرون با محرك اوليه موتور گازسوز (GE) يا توربين گاز (GT) و ...) با ظرفيت حداكثر تا 25 مگاوات به سطوح ولتاژ فشار ضعیف (400 ولت) و فشار متوسط (11 كيلوولت، 20 کیلوولت و 33 کیلوولت) شبکههای توزیع برق يا باس فشار قوی پستهای فوق توزيع (63، 66 يا 132 کیلوولت) میباشد.

# مسئولیت

مسئولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد و با توجه به طبقهبندی صورت گرفته در جدول 2 بر عهدة شرکتهای توزیـع نیروی برق و شرکتهای برق منطقهای میباشد.

تبصره 1: در مورد منابع تولید پراکنده كه از طريق فيدر فشارضعيف عمومي (طرح 1) يا فيدر فشارضعيف اختصاصي (طرح 2) يا فيدر فشار متوسط عمومي (طرح 3) به شبكه متصل ميشوند شرکت‌هاي توزیع نیروی برق مسئولیت اجرای این دستورالعمل و بررسي، تأييد و تصويب درخواست متقاضيان را بر عهده دارند.

تبصره 2: در مولدهايي كه از طريق فیدر فشار متوسط عمومی (طرح 3) به شبكه متصل ميشوند و قدرت دو مگاوات و بالاتر دارند هرچند شركتهاي توزيع نيروي برق مسئولیت اجرای این دستورالعمل و بررسي، تأييد و تصويب درخواست متقاضيان را برعهده دارند ولي مراتب موافقت با اتصال آنها به شبكه بايد به اطلاع شركت برق منطقهاي ذيربط برسد.

تبصره 3: مولدهايي كه از طريق فیدر فشار متوسط اختصاصی به شبكه متصل ميشوند (طرح 4) و يا از طريق خط فوق توزيع اختصاصي به سمت فشارقوي پست فوق توزيع متصل ميشوند (طرح 5)، مسئولیت اجرای این دستورالعمل و بررسي، تأييد و تصويب درخواست متقاضيان بر عهده شرکت برق منطقهای ذيربط ميباشد.

# مراجع اصلی

- "تعیین شرایط فنی اتصال به شبکه انواع منابع تولید پراکنده"، پژوهشگاه نیرو، بهمن 1399.

- "دستورالعمل فنی و اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه"، پژوهشگاه نیرو، بهمن 1396.

- IEEE Std 1547TM-2018(A2020), “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces”.

- IEEE Std 1547.1TM-2005(R2011)(A2015), “IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems”.

- IEEE Std 1547.2TM-2008, “IEEE Application Guide for IEEE Std 1547™, IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems”.

- IEEE Std 1547.3TM-2007, “IEEE Guide for Monitoring, Information Exchange, and Control of Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems”.

- IEEE Std 1547.4TM-2011, “IEEE Guide for Design, Operation, and Integration of Distributed Resource Island Systems with Electric Power Systems”.

- IEEE Std 1547.6TM-2011, “IEEE Recommended Practice for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems Distribution Secondary Networks”.

- IEEE Std 1547.7TM-2013, “IEEE Guide for Conducting Distribution Impact Studies for Distributed Resource Interconnection”.

- IEC TS 62786-2017, “Distributed energy resources connection with the grid”.

- "دستورالعمل توسعه‌ی مولد مقیاس کوچک"، وزارت نیرو، امور برق و انرژی، 1387.

- "دستورالعمل ثابت بهره‌برداری شبکه‌های فشار متوسط"، شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، دفتر نظارت بر توزیع، 1396.

- "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده"، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، معاونت راهبری، دفتر مهندسی و نظارت، تیر 1399.

- "دستورالعمل اجرایی سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع"، شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، دفتر نظارت بر توزیع، 1393.

# تعاریف و مفاهيم

منبع تولید پراکنده:

مجموعهاي از دستگاه‌ها يا تاسيسات، به صورت يك واحد توليد برق است كه بهرهبرداري از آن به صورت متصل به شبكه برق از نظر فني امكانپذير بوده و ظرفيت عملي آن در محل اتصال به شبكه برق از 25 مگاوات بيشتر نباشد. مجموعه چند مولد كه اين شرط در مورد مجموع ظرفيت آنها رعايت شود و در يك نقطه به شبكه برق متصل شوند نيز، به عنوان منبع تولید پراکنده در نظر گرفته مي‌شوند.

شرکت برق:

در این دستورالعمل، شرکت برق شامل شرکت توزیع نیروی برق و يا شرکت برق منطقهای میباشد.

نقطة اندازهگیری:

نقطهای است که انرژی الکتریکی تولیدی توسط منابع تولید پراکنده، با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری منصوبه اندازهگیری شده و تحویل شرکت برق میشود.

آزمونهای راه اندازي:

آزمونهایی که به منظور تأیید عملکرد مناسب منابع تولید پراکنده، بر روی کلیة تجهیزات منابع تولید پراکنده قبل از اتصال این مولدها به شبکه (بهرهبرداری موازی) انجام می‌شود.

آزمونهای دورهای:

آزمونهایی که برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات منابع تولید پراکنده در دورههای زمانی مشخص انجام میگیرد.

توان منصوبه:

مقدار ظرفیت نامی AC منبع تولید پراکنده

توان عملی تولید:

حداکثر مقدار توان AC که منبع تولید پراکنده در شرایط واقعي و محيطي محل نصب می‌تواند تولید کند.

توان تزریقی:

مقدار توان AC است که از سمت منبع تولید پراکنده به شبکه تزریق میشود. این توان بین مالک منبع تولید پراکنده و بهرهبردار شبکه قابل توافق است و حداکثر مقدار آن برابر توان عملی تولید منبع تولید پراکنده میباشد.

مشاور متقاضي منبع تولید پراکنده:

شركتی که داراي گواهينامه صلاحيت مشاوره مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور است و سرمايه‌گذار (متقاضي) جهت انجام مطالعات فني اتصال منبع تولید پراکنده، به شركت برق معرفي ميكند.

تبصره 1: معرفی اعضای هیأت علمی گروه قدرت دانشگاه‌های کشور به عنوان مشاور در صورتیکه انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه انجام شود، با تأیید شرکت برق بلامانع است.

تبصره 2: هزينه انجام مطالعات و خدمات ارائه شده توسط اين شركت مشاور بر عهده متقاضي مي‌باشد.

مشاور شركت برق:

شركت صلاحيت داري كه شركت برق در صورت نياز به هزينه خود به منظور بررسي و ارزيابي فني مطالعات انجام شده توسط مشاور سرمايهگذار و انجام مطالعات شبكه و ارائه اصلاحات در طرح پيشنهادي توسط سرمايهگذار انتخاب ميكند. اين شركت بايد داراي گواهينامه صلاحيت مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مشاور بوده و صلاحيت وي در زمينه نيروگاه‌هاي تولید پراکنده بايد مورد تأييد شركت برق نيز باشد.

واحد جلب مشاركت:

براي معرفي ساختگاههاي مناسب احداث منبع تولید پراکنده، راهنمايي سرمايهگذار، حمايت از سرمايهگذاري در احداث منابع تولید پراکنده و صدور مجوزهای لازم، واحدهاي جلب مشاركت در  شركتهاي برق منطقهاي و شركتهاي توزيع نيروي برق با اختيارات كافي تشكيل شدهاند.

معرفينامه:

نامهاي است كه به موجب آن، شخص حقيقي و يا حقوقي براي انجام بررسيهاي مقدماتي در خصوص احداث مولد در يك ساختگاه يا محدوده معين به سازمان‌های مرتبط معرفي می‌شود. مدت اعتبار معرفی‌نامه 6 ماه است که با تشخیص شرکت برق تا 3 ماه قابل تمدید می‌باشد.

موافقتنامه اولیه:

اين مدرک براي تدارك مستندات لازم جهت انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه، تمهيد مراحل فنی و اجرايي احداث مولد و در نهایت اخذ پروانه احداث كاربرد دارد. بدیهی است صدور این موافقت‌نامه به منزله تأیید نهایی طرح اتصال و احداث مولد نمی‌باشد. مدت اعتبار موافقت‌نامه 6 ماه از تاریخ صدور آن است که با تشخیص شرکت برق تا 3 ماه قابل تمدید می‌باشد.

پروانه احداث:

سندي است كه به موجب آن دارنده سند اجازه مييابد با رعايت استانداردهاي فني و ساير مشخصات و شرايطي كه در پروانه ذكر شده است، نسبت به احداث (نصب) مولد اقدام كند. مدت اعتبار پروانه احداث یک سال از تاریخ صدور آن است که با تشخیص شرکت برق تا 6 ماه قابل تمدید می‌باشد.

بار محلي:

باري که به صورت موازی با منبع تولید پراکنده و قبل از نقطه اتصال مشترك (نقطه PCC) متصل است و به صورت محلی توسط منبع توليد پراكنده قابل تامين است.

جزیره:

به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعهای از شبکه برق (بالاتر از نقطه PCC) با شبکه سراسری و تغذیه این بخش از شبکه برق توسط منابع تولید پراکنده اطلاق میشود که به دلیل از دست رفتن توان یا به دلیل از دست رفتن خطوط ارتباطی ایجاد میشود. باید توجه شود كه تغذيه اين بخش جداشده از شبكه توسط منبع توليد پراكنده مجاز نمي‌باشد. شايان ذكر است که تغذیه بار محلی توسط منبع تولید پراکنده (نیروگاههای خود تأمین) در صورت قطع ارتباط با شبکه سراسری، جزیره محسوب نمي‌شود.

تبصره 3: دستورالعمل حاضر مربوط به اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه است و لذا کارکرد جزیره‌ای (جدا از شبکه) منابع تولید پراکنده در محدوده این دستورالعمل نبوده و نیازمند بررسی و مطالعات مقتضی می‌باشد.

توقف تولید:

توقف تحویل توان اکتیو در شرایط حالت ماندگار و گذرا و محدودیت در تبادل توان راکتیو

تریپ:

ممانعت از برگشت سریع به سرویس که می‌تواند شامل جداسازی باشد.

گذر از اغتشاش (ایستادگی در مقابل اغتشاش):

توانایی تحمل اغتشاشات ولتاژ یا فرکانس در محدوده‌های تعیین شده و ادامه کار طبق روال مشخص شده

بازیابی خروجی:

بازگشت عملکرد منبع تولید پراکنده به حالت قبل از تغییرات غیرعادی ولتاژ یا فرکانس که به عملکرد گذر از اغتشاش منبع تولید پراکنده منجر شده است.

عملکرد پیوسته:

تبادل جریان بین منبع تولید پراکنده و سیستم قدرت، درحالی که به شبکه قدرت ناحیه‌ای متصل است و ولتاژ‌ و فرکانس در مقادیر تعیین شده هستند.

عملکرد الزامی:

تداوم تبادل جریان اکتیو و راکتیو منبع تولید پراکنده با شبکه قدرت ناحیه‌ای به صورت از پیش تعیین شده، با وجود اغتشاشات ولتاژ و فرکانس در شبکه قدرت ناحیه‌ای با شدت و مدت زمان معلوم در محدودههای مشخص شده.

قطع آنی:

توقف تولید سیستم قدرت به صورت موقت، در حالیکه به شبکه قدرت ناحیه‌ای متصل است، در پاسخ به اغتشاشات ولتاژ و فرکانس با قابلیت بازیابی آنی خروجی پس از بازگشت ولتاژ و فرکانس به محدوده تعریف شده.

عملکرد مجاز:

حالت عملکردی که منبع تولید پراکنده در پاسخ به اغتشاشات ولتاژ و فرکانس با عملکرد الزامی یا قطع آنی گذر می‌کند.

واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده:

یک واسط محلی قادر به برقراری ارتباط برای پشتیبانی از الزامات تبادل اطلاعات مشخص شده در این دستورالعمل

قابلیت همکاری:

قابلیت دو یا چند شبکه، سیستم، تجهیز، برنامه کاربردی و یا جزء برای تبادل و یا استفاده آسان از اطلاعات به طور ایمن و موثر.

شبکه قدرت محلی:

یک سیستم قدرت الکتریکی که به طور کامل در یک محل قرار گرفته است.

شبکه قدرت ناحیه‌ای:

شبکه برق توزیع یا فوق توزیعی که شبکه قدرت محلی را تغذیه می‌کند. این شبکه با توجه به هر یک از طرح‌های پنج‌گانه می‌تواند تحت مالکیت شرکت توزیع نیروی برق یا شرکت برق منطقه‌ای باشد.

نقطه اتصال مشترک:

نقطه اتصال بین شبکه قدرت ناحیه‌ای و شبکه قدرت محلی است. در واقع نقطه PCC همان نقطه‌ای است که تجهیزات اندازه‌گیری در آنجا نصب می‌شوند.

نقطه اتصال منبع تولید پراکنده:

نقطه‌ای که منبع تولید پراکنده به صورت الکتریکی در شبکه قدرت محلی متصل می‌شود (شامل بارهای موجود در شبکه قدرت محلی نمی‌شود).

نقطه مرجع:

محلی که الزامات اتصال مشخص شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.

نکته: به طور کلی، نقطه‌ای که مالکیت بین منبع تولید پراکنده و شبکه برق عوض می‌شود به عنوان نقطه PCC در نظر گرفته می‌شود. در واقع نقطه PCC مرز بین مالکیت منبع تولید پراکنده و مالکیت شرکت برق است. به عنوان مثال، اگر منبع تولید پراکنده با یک ترانسفورماتور به شبکه متصل شود و مالک منبع تولید پراکنده مالک آن ترانسفورماتور باشد، نقطه PCC ترمینال فشار قوی ترانسفورماتور می‌باشد. نقطه PoC همیشه ترمینال خروجی منبع تولید پراکنده است.

کلید مولد:

کلید مجاور منبع تولید پراکنده که برای همه انواع منابع تولید پراکنده در همه کلاس‌ها و طرح‌های اتصال وجود دارد. در ژنراتورهای سنکرون این کلید مجهز به سیستم سنکرون کننده است.

کلید قدرت:

کلید فشار متوسط یا فشار قوی که در سمت فشار قوی ترانسفورماتور متصل‌کننده منبع تولید پراکنده به شبکه قرار دارد. این کلید، فقط در طرح‌هایی که منبع تولید پراکنده به شبکه فشار متوسط یا فشار قوی متصل می‌شود (طرح‌های اتصال 3، 4 و 5 مطابق بخش 6-2) وجود دارد.

سایر تعاریف منطبق بر دستورالعمل توسعة مولدهای مقیاس کوچک میباشد.

این دستورالعمل برای اتصال بر مبنای ظرفیت نامی تجمیعی همه واحدهای تولید پراکنده که داخل شبکه قدرت محلی هستند، کاربرد دارد. تجهیزات مکمل دیگری نیز ممکن است با منابع تولید پراکنده به کار گرفته شوند تا نیازمندی‌های اتصال برآورده شوند. جهت شفاف‌تر شدن موضوع، این ارتباطات در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1: حالت‌های مختلف اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

# کلاس‌ها و طرح‌های اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

## طبقه‌بندی منابع تولید پراکنده با توجه به قدرت نامی

از آنجاییکه مسائل فنی مربوط به اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق (مانند حداقل تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال صحیح این مولدها به شبکه و مکان اتصال این مولدها به شبکه و مسئولیت اجرای این دستورالعمل) میتواند به طور چشمگیری با قدرت نامی مولدها تغییر کند، بنابراین، از لحاظ قدرت نامی این مولدها مطابق جدول 1 در 5 كلاس طبقهبندی مي شوند.

جدول 1: طبقهبندی منابع تولید پراکنده با توجه به مقادیر قدرت نامی (توان منصوبه)

| کلاس | مقادیر قدرت نامی |
| --- | --- |
| کلاس 1 | کمتر از 20 کیلووات |
| کلاس 2 | مساوي يا بیشتر از 20 کیلووات و کمتر از 200 کیلووات |
| کلاس 3 | مساوي يا بیشتر از 200 کیلووات و کمتر از 1000 کیلووات |
| کلاس 4 | مساوي يا بیشتر از 1 مگاوات و مساوی یا کمتر از 7 مگاوات |
| کلاس 5 | بیشتر از 7 مگاوات و مساوی یا کمتر از 25 مگاوات |

تبصره 1: طبقهبندی فوق برای مولدهای سهفاز میباشد. منابع تولید پراکنده تکفاز با ظرفیت حداكثر تا 5 کیلووات جزو کلاس 1 میباشند و مولدهاي بيش از 5 كيلووات امكان اتصال به شبكه به صورت تكفاز را ندارند.

تبصره 2: ممکن است منابع تولید پراکنده با ظرفیت نامی بیش از 25 مگاوات تا حداکثر 30 مگاوات هم در لیست پیشنهادهای سرمایه‌گذاران باشد، در اینصورت، به شرط عدم تجاوز قدرت عملی منبع از 25 مگاوات در نقطه اتصال، مسئولیت اظهارنظر فنی و امکان‌سنجی با شرکت برق منطقه‌ای بوده و با توجه به معیارهای فنی و حداکثر ظرفیت قابل اتصال (Hosting Capacity) تعیین می‌گردد.

## طرح‌هاي مجاز اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه با توجه به قدرت نامی

با توجه به طبقهبندی صورت گرفته در جدول 1، مولدها با توجه به کلاس قدرتی که در آن قرار میگیرند از طریق یک یا دو طرح خاص میتوانند به شبکه متصل شوند. طرحهايي که براي اتصال منابع تولید پراکنده به شبکهها مورد استفاده قرار ميگيرند، در شکل 2 نمايش داده شدهاند.

شکل 2: طرحهای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق

- طرح 1: اتصال از طريق فيدر فشار ضعيف عمومي

- طرح 2: اتصال از طريق فيدر فشار ضعيف اختصاصي

- طرح 3: اتصال از طريق فيدر فشار متوسط عمومي

- طرح 4: اتصال از طريق فیدر فشار متوسط اختصاصی

- طرح 5: اتصال از طريق خط فوق توزيع اختصاصي به سمت فشارقوي پست فوق توزيع

طرح‌های مجاز که با توجه به مجموع توان نامی منابع تولید پراکنده میتوان برای اتصال این منابع به شبکه مورد استفاده قرار داد، در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2: ارتباط طرحها با کلاس‌های مجاز برای اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه با توجه به قدرت نامی

|  | کلاس1 | کلاس2 | کلاس3 | کلاس4 | کلاس5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طرح 1 | * |  |  |  |  |
| طرح 2 | * | * |  |  |  |
| طرح 3 |  | * | * | * |  |
| طرح 4 |  |  |  | * | * |
| طرح 5 |  |  |  |  | * |

با توجه به جدول 2 مشخص میشود که برخی از کلاسهای منابع تولید پراکنده را نمیتوان از طریق برخی از طرحهای خاص به شبکه برق متصل نمود. به عنوان مثال اتصال مولدهای کلاس 2 از طریق طرح 5 به شبکه مجاز نيست.

باید توجه شود که طرحهای ارائه شده در جدول 2، طرحهای پیشنهادی برای اتصال هر کلاس قدرت میباشند و در نهایت نتیجه مطالعات اتصالکوتاه و پخشبار تعیین کننده طرح مناسب برای اتصال مولد پراکنده به شبکه است. به عنوان مثال، نتایج مطالعات پخشبار و اتصالکوتاه مشخص می‌کند که در یک فیدر خاص، آیا یک مولد کلاس 4 میتواند از طریق طرح 3 به شبکه متصل شود و یا باید از طریق طرح 4 به شبکه متصل شود.

برای سایر کلاسها و طرحهای ارائه شده در جدول 2 نیز به همین صورت نتایج مطالعات پخشبار و اتصالکوتاه تعیینکننده طرح مناسب برای اتصال مولدهای پراکنده به شبکه خواهد بود.

## دسته‌بندی عملکردی منابع تولید پراکنده در شرایط عادی و غیرعادی

علاوه بر دسته‌بندی فوق، دسته‌بندی‌های دیگری برای منابع تولید پراکنده در شرایط عادی و غیرعادی تحت عنوان دسته‌بندی عملکردی وجود دارد که بر مبنای ویژگی‌های منابع تولید پراکنده از قبیل تکنولوژی، کاربرد، متغیر بودن توان تولیدی و ویژگی‌های خاص نقطه اتصال مشترک با شبکه قدرت ناحیه‌ای می‌باشد. نفوذ سریع و فزاینده منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت، نیاز به مجموعه محدودی از ویژگی‌های خاص عملکرد منبع تولید پراکنده را ایجاد نموده است، خصوصاً با توجه به موارد زیر:

- مشارکت منبع تولید پراکنده در مدیریت ولتاژ و توان راکتیو شبکه قدرت ناحیه‌ای

- قابلیت‌های گذر از اغتشاشات ولتاژ و فرکانس که برای حفظ امنیت شبکه برق و کیفیت توان شبکه قدرت ناحیه‌ای ضروری است.

### دسته‌بندی عملکردی در شرایط عادی

با توجه به الزامات عملکردی تنظیم ولتاژ و قابلیت توان راکتیو، منابع تولید پراکنده به دو گروه تقسیم می‌شوند (شرایط عادی):

- گروه A: حداقل قابلیتهای عملکردی مورد نیاز برای تنظیم ولتاژ شبکه قدرت ناحیه‌ای را در بر میگیرد و از زمان انتشار این دستورالعمل برای تمام فناوریهای منابع تولید پراکنده قابل دستیابی است. این سطح از عملکرد برای کاربردهایی که نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم توزیع کمتر است، و جایی که کل توان خروجی منابع تولید پراکنده در معرض تغییرات زیاد و مکرر نیست، کافی تلقی میشود.

- گروه B: تمام الزامات مورد نیاز گروه A و قابلیتهای تکمیلی مورد نیاز برای یکپارچگی مناسب منابع تولید پراکنده در شبکههای قدرت محلی را در بر میگیرد. این سطح از عملکرد برای کاربردهایی که در آن نفوذ تجمیعی منابع تولید پراکنده بیشتر است یا در جایی که کل توان خروجی منابع تولید پراکنده در معرض تغییرات زیاد و مکرر است، در نظر گرفته می‌شود.

### دسته‌بندی عملکردی در شرایط غیرعادی

همچنین 3 گروه برای پاسخ به شرایط غیرعادی شبکه قدرت ناحیه‌ای تعریف میشود:

- گروه I: بر مبنای نیازهای ضروری پایداری/قابلیت اطمینان شبکه انتقال است و برای تمام فناوریهای منابع تولید پراکنده قابل دستیابی است.

- گروه II: تمام نیازهای پایداری/قابلیت اطمینان شبکه انتقال را پوشش میدهد و با استانداردهای قابلیت اطمینان موجود هماهنگ است تا از تریپ برای دامنه وسیعتری از اغتشاشات مربوط به پایداری شبکه انتقال جلوگیری کند.

- گروه III: بر مبنای نیازهای پایداری/قابلیت اطمینان شبکه انتقال و نیازهای قابلیت اطمینان / کیفیت توان سیستم توزیع میباشد و با الزامات اتصال موجود برای نفوذ بسیار بالای منابع تولید پراکنده هماهنگ است.

نکته: گروه‌های A و B در دسته‌بندی شرایط عادی و گروه‌های I، II و III در دسته‌بندی شرایط غیرعادی ذاتاً به یکدیگر مرتبط نیستند. اما قویاً پیشنهاد می‌شود که گروه I با گروه A در نظر گرفته شود و گروه‌های II و III با گروه B.

### تعیین گروه‌های عملکردی

قبل از اینکه به تعیین گروههای بالا پرداخته شود، باید یک دستهبندی سیستماتیک از انواع منابع تولید پراکنده ارائه گردد. لیست زیر ویژگی‌های منابع تولید پراکنده که باید در نظر گرفته شود، میباشد (البته این لیست جامع نیست):

- فنآوری تبدیل توان مانند ژنراتور سنکرون،‌ ژنراتور القایی، ژنراتور تغذیه دوگانه، اینورتر منبع ولتاژ و غیره

- منبع انرژی اولیه مانند خورشیدی، بیوگاز، سوخت فسیلی، آبی، بادی و غیره.

- محرک اولیه یا نوعی از تبدیل منبع انرژی اولیه مانند موتورهای رفت و برگشتی، توربین، پیل سوختی و غیره.

- کاربرد منبع تولید پراکنده مانند تولید همزمان برق و حرارت، تولید برق تجاری، تولید پشتیبان برای تاسیسات مهم، مشتریان خرد خودتامین، بازیافت سوخت زبالهها و غیره.

- فاکتورهای مرتبط با PCC در شبکه قدرت ناحیه‌ای مانند فیدرهای با نفوذ بالا، مناطق با نفوذ بالای ناحیه‌ای منبع تولید پراکنده، فیدرهای اختصاصی توزیع، قدرت نسبی سیستم، محل PCC در یک فیدر خاص و غیره.

- تغییرات توان خروجی برخی منابع تولید پراکنده (مانند سلول‌های فتوولتائیک)

- سایر ویژگی‌ها

الف) تعیین گروه در شرایط عادی برای الزامات عملکردی تنظیم ولتاژ و  قابلیت توان راکتیو:

برای مواجهه با مسائل مربوط به کیفیت توان ناشی از افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده، به ویژه در منابع تولید پراکنده با تولید متغیر، بهتر است بیشتر منابع تولید پراکنده شرایط عملکردی گروه B را داشته باشند. با این حال، منابع تولید پراکنده متصل به PCC که تقریباً به پست نزدیک میباشند و همچنین تولید آنها غیر متغیر است، ممکن است تأثیر کمتری در ولتاژ سیستم توزیع نسبت به منابع تولید پراکنده نزدیک انتهای یک فیدر یا منابع تولید پراکنده با خروجی در معرض تغییرات زیاد، داشته باشند. در این موارد، منطقی است که تعداد محدودی از منابع تولید پراکنده با گروه A در نظر گرفته شوند. هنگام تعیین تکلیف گروه عملکردی توصیه میشود که سوالات زیر در نظر گرفته شود:

- آیا طراحی منبع تولید پراکنده مطابق با شرایط عملکردی گروه B غیرعملی است؟

- آیا توان خروجی منبع تولید پراکنده ثابت است و در معرض تغییرات زیاد و مکرر نیست؟

- آیا مقادیر نامی منبع تولید پراکنده نسبت به قدرت اتصال کوتاه سیستم توزیع در PCC کوچک است، به طوری که منبع تولید پراکنده تاثیر قابل توجهی بر ولتاژ سیستم توزیع ندارد؟

- آیا نفوذ برنامه‌ریزی شده تمام منابع تولید پراکنده‌ای که مجاز به اتصال تحت شرایط عملکردی گروه A هستند، در مقایسه با مجموع سطح بار در آن فیدر خاص به اندازه کافی کوچک است؟

در فلوچارت زیر یک درخت تصمیم نوعی برای تعیین گروه عملکردی در شرایط عادی ارائه شده است.

شکل 3: فلوچارت تعیین گروه عملکردی در شرایط عادی

نکته: مقدار آستانه سطح اتصال کوتاه شبکه و نفوذ منابع تولید پراکنده جهت تعیین گروه‌های A و B بر عهده اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای می‌باشد.

ب) تعیین گروه در شرایط غیرعادی:

برای حفظ امنیت شبکه انتقال، اکثر منابع تولید پراکنده باید عملکرد گذر از خطای گروه II را داشته باشند. با این وجود، استثناهای قابل توجهی وجود دارد که به جای آن باید عملکرد گذر از خطای گروه I و III را اعمال کرد. پس از ارزیابی منافع اجتماعی، منطقی است که تعداد محدودی از منابع تولید پراکنده که محدود به گروه عملکردی A هستند و مزایای غیر الکتریکی دیگری دارند، در نظر گرفته شوند. هنگام تعیین تکلیف گروه عملکردی توصیه میشود که سوالات زیر در نظر گرفته شود:

- آیا طراحی منبع تولید پراکنده مطابق با شرایط عملکردی گروه II یا III غیرعملی است؟

- آیا منفعت اجتماعی ارائه شده توسط منبع تولید پراکنده وجود دارد که اثر سوء احتمالی آن بر روی امنیت سیستم ناشی از کاهش قابلیت عملکردی (کاهش شماره گروه) را جبران کند؟

- آیا نفوذ برنامه‌ریزی شده تمام منابع تولید پراکنده‌ای که مجاز به اتصال تحت شرایط عملکردی گروه I هستند، در مقایسه با مجموع سطح بار در آن منطقه به اندازه کافی کوچک است؟

اگر جواب هر یک از موارد قبلی "بله" باشد، انتخاب گروه عملکردی I برای آن منبع تولید پراکنده خاص، از نظر قابلیت اطمینان سیستم قدرت مناسب است. در همه موارد دیگر، باید گروه عملکردی II یا حتی سطح بالاتر از الزامات عملکردی مانند گروه عملکردی III انتخاب شود. در مناطقی که نفوذ منابع تولید پراکنده زیاد است و تریپ بی مورد منبع تولید پراکنده ممکن است موجب فروپاشی ولتاژ‌ یا اضافه بار سیستم شود، الزامات گروه عملکردی III لازم به نظر میرسد. البته حتی در این مناطق با ضریب نفوذ بالا نیز شاید منطقی باشد که در صورت فراهم آوردن منافع منحصر بفرد، تعداد محدودی از منابع تولید پراکنده در گروه عملکردی I یا II جای بگیرند. مثالی از این حالت ژنراتور بیوگاز با توان خروجی ثابت در سیستم توزیعی است که دارای نفوذ بسیار بالای منابع فتوولتائیک می‌باشد. چگونگی تعیین گروههای عملکردی در شرایط غیرعادی در جدول نوعی زیر ارائه شده است.

جدول 3: نحوه تعیین گروه عملکردی در شرایط غیرعادی

| نوع منبع تولید پراکنده |  | کاربرد منبع تولید پراکنده |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | خود تامین | CHP | بازیافت سوخت زباله | انرژی تجدیدپذیر | پشتیبانی بحرانی | پیک‌سایی |
| 1 | ژنراتور سنکرون با محرک اولیه توربین یا موتور | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I |
| 2 | توربینهای بادی (همه انواع) | گروه II | - | - | گروه II | - | - |
| 3 | منابع اینوتری سلول خورشیدی | گروه II * | - | - | گروه II * | - | - |
| 4 | منابع اینورتری پیل سوختی | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | - |
| 5 | هیدروژنراتورهای سنکرون | گروه I | - | - | گروه I | گروه I | - |
| 6 | دیگر منابع اینورتری | گروه II | گروه II | گروه II | گروه II | گروه II | - |
| 7 | منابع اینورتری ذخیره‌ساز انرژی | گروه II | - | - | - | گروه II | گروه II |
| 8 | دیگر ژنراتورهای سنکرون | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | گروه I | - |
| 9 | دیگر ژنراتورهای القایی | گروه II | گروه II | گروه II | گروه II | گروه II | گروه II |

* در این موارد در صورتیکه نفوذ منبع تولید پراکنده در یک فیدر توزیع یا در سیستم توزیعی که از یک پست توزیع تغذیه می‌شود از مقادیر مشخص فراتر رود، گروه III الزامی است.

به طور خلاصه و با توجه به جدول فوق، گروه‌های I و II بر اساس نوع منبع تولید پراکنده به صورت زیر تعیین می‌شود:

- ژنراتورهای سنکرون و منابع اینورتری پیل سوختی: گروه I

- سایر انواع منابع تولید پراکنده مشتمل بر ژنراتورهای القایی، سایر منابع اینورتری (خورشیدی، بادی و ...) و ذخیره‌سازهای انرژی: گروه II

نکته 1: تعیین گروه I، II و III برای منابع تولید پراکنده بر عهده اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای می‌باشد.

نکته 2: مقدار آستانه نفوذ منابع تولید پراکنده جهت تعیین گروه‌های II و III بر عهده اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای می‌باشد.

# حداکثر ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

با توجه به رشد روزافزون منابع تولید پراکنده در شبکه، لازم است که تأثیرات اتصال آنها به شبکه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این تأثیرات شامل تأثیر بر روی قیود سیستم شامل ولتاژ شینه‌ها، جریان خطوط، سطح اتصال کوتاه شبکه، میزان تلفات، هماهنگی حفاظتی و مقدار هارمونیک‌ها است. بنابراین بررسی حداکثر ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

حداکثر ظرفیت مجاز برای منابع تولید پراکنده باید به گونهای باشد که ترانسفورماتور پست توزیع یا فوق توزیع جریان برگشتی به شبکه نداشته باشد. زیرا فلسفه منابع تولید پراکنده تأمین بارهای محلی در همان سطح ولتاژ است. با توجه به ابلاغیه شماره 350/53710/97 مورخ 19/12/97 معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معیار تعیین حداکثر ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده می‌بایست مطابق زیر در نظر گرفته شود (منظور از ظرفیت همان توان منصوبه یا توان نامی منبع تولید پراکنده می‌باشد).

- حداکثر مجموع ظرفیت منابع تولید پراکنده (غیر از پنل‌های فتوولتاییک) برابر است با پنجاه درصد مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای پست (توزیع یا فوق توزیع) بالادست یا حداقل بار مصرفی آن پست (مجموع بارهای متصل به آن پست)، هر کدام که بیشتر باشد.

- حداکثر مجموع ظرفیت پنلهای فتوولتاییک برابر است با پنجاه درصد مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای پست (توزیع یا فوق توزیع) بالادست یا میانگین بار مصرفی آن پست (مجموع بارهای متصل به آن پست)، هر کدام که بیشتر باشد.

در حالتی که ترکیبی از منابع فتوولتاییک و غیرفتوولتاییک در شبکه وجود داشته باشد، با توجه به اینکه در حالت مینیمم بار (که معمولاً در ساعات شب اتفاق می‌افتد) مولدهای فتوولتاییک تولید ندارند و همچنین با توجه به اینکه در زمان پیک تولید منابع فتوولتاییک، بار شبکه تقریباً متوسط بار روزانه است، دو شرط زیر باید برای تعیین حداکثر ظرفیت منابع تولید پراکنده بررسی شود:

- مجموع ظرفیت منابع غیرفتوولتاییک از پنجاه درصد مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای پست (توزیع یا فوق توزیع) بالادست یا حداقل بار مصرفی آن پست (مجموع بارهای متصل به آن پست)، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد.

- مجموع ظرفیت منابع فتوولتاییک و منابع غیرفتوولتاییک از پنجاه درصد مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای پست (توزیع یا فوق توزیع) بالادست یا میانگین بار مصرفی آن پست (مجموع بارهای متصل به آن پست)، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد.

نکته 1: حداکثر مجموع ظرفیت قابل اتصال منابع تولید پراکنده به فیدر فشار متوسط نباید از 7 مگاوات بیشتر شود.

نکته 2: اگر به هر دلیلی (نظیر انجام مانور، قطع یا وصل بودن باس کوپلر پست و ...) شرایطی به وجود آید که حداقل بار یا میانگین بار از مقدار اولیه تعیین شده کمتر گردد، به نحوی که امکان برگشت توان تولیدی منبع تولید پراکنده به شبکه بالادست وجود داشته باشد، مراتب بایستی به اطلاع بهره‌بردار منبع تولید پراکنده رسانده شود تا بهره‌بردار شرکت برق بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی، نسبت به کاهش توان تزریقی منبع تولید پراکنده به شبکه (پرداخت هزینه آمادگی) یا تصمیم بر انتقال توان به بالادست در بازه زمانی کوتاه مدت، اقدام مناسب انجام دهد.

پس از تعیین حداکثر ظرفیت بر اساس معیارهای فوق، لازم است قیود سیستم مورد بررسی قرار گیرد و مقادیر پارامترهای شبکه پس از اتصال منابع تولید پراکنده در محدوده مجاز قرار داشته باشد. در صورتیکه هر یک از قیود پس از اتصال منبع تولید پراکنده نقض شود، می‌بایست ظرفیت منبع کاهش یابد. این قیود عبارتند از:

- قید ولتاژ شینه‌ها: ولتاژ شینهها نباید از مقدار حداکثر و حداقل خود خارج شود (مطابق بخش 9-7).

- قید جریان خطوط: جریان خطوط نباید از مقادیر مجاز خود خارج شود.

- قید تلفات سیستم: با افزودن منبع تولید پراکنده نباید تلفات سیستم از حالت قبل از افزودن منبع بیشتر شود.

- قید سطح اتصال کوتاه: سطح اتصال کوتاه تجهیزات پس از اتصال منبع تولید پراکنده از حد مجاز بیشتر نشود.

- قید هماهنگی حفاظتی: هماهنگی حفاظتی پس از افزودن منبع تولید پراکنده رعایت شود.

- قید هارمونیک: میزان هارمونیک ولتاژ و جریان در محدوده مجاز باقی بماند (مطابق بخش 9-15).

# مطالعات فنی تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

به منظور بررسي تأثیر اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق، مطالعات فنی زير بايد انجام گيرد:

- مطالعات پخشبار در حالت عادی و اضطراری

- مطالعات اتصالکوتاه

- مطالعات کیفیت توان

- مطالعات هماهنگی حفاظتی

- مطالعات سیستم زمین

- مطالعات دینامیکی و پایداری گذرا

براي انجام صحيح اين مطالعات مي توان از پیوست (ب) این دستورالعمل با عنوان "راهنماي انجام مطالعات فنی تهيه طرح اتصال منابع توليد پراكنده به شبکه" استفاده نمود.

جداول زير مطالعات فني مورد نياز جهت اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری و غیراینورتری به شبكه با توجه به طرح اتصال و كلاس قدرت نامي را نشان مي‌دهد.

جدول 4: مطالعات فني مورد نياز با توجه به طرح اتصال و كلاس قدرت منابع توليد پراكنده غیراینورتری

| مطالعه فني طرح وكلاس | مطالعات پخش بار | مطالعات اتصال كوتاه | مطالعات هماهنگي حفاظتي | پايداري ديناميكي و گذرا | مطالعات كيفيت توان | مطالعات سيستم زمين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كلاس 1 (طرح 1 و 2) * | - | - | - | - | - | - |
| كلاس 2 (طرح 2 و 3) |  |  |  | - | - |  |
| كلاس 3 (طرح 3) |  |  |  | - | - |  |
| كلاس 4 (طرح 3 و 4) |  |  |  |  |  |  |
| كلاس 5 (طرح 4 و 5) |  |  |  |  |  |  |

جدول 5: مطالعات فني مورد نياز با توجه به طرح اتصال و كلاس قدرت منابع توليد پراكنده اینورتری

| مطالعه فني طرح وكلاس | مطالعات پخش بار | مطالعات اتصال كوتاه | مطالعات هماهنگي حفاظتي | پايداري ديناميكي و گذرا | مطالعات كيفيت توان | مطالعات سيستم زمين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كلاس 1 (طرح 1 و 2) * | - | - | - | - | - | - |
| كلاس 2 (طرح 2 و 3) |  |  |  | - | - |  |
| كلاس 3 (طرح 3) |  |  |  | - |  |  |
| كلاس 4 (طرح 3 و 4) |  |  |  |  |  |  |
| كلاس 5 (طرح 4 و 5) |  |  |  |  |  |  |

* لزوم انجام مطالعات برای منابع تولید پراکنده کلاس 1، با توجه به ضریب نفوذ این منابع توسط شرکت برق تعیین خواهد شد.

وظیفة انجام این مطالعات بر عهدة مشاوری است كه سرمايهگذار انتخاب ميكند و مورد تأييد شركت برق ميباشد و هزینة انجام این مطالعات نیز برعهده سرمايهگذار است. برای انجام مطالعات باید از نرم‌افزارهای معتبر سیستم توزیع استفاده شود.

حداقل مطالعات فنی كه براي تهيه طرح اتصال بايد انجام شود به شرح زير است:

## مطالعات پخش بار در حالت عادی و اضطراری

مطالعات پخشبار، یکی از مطالعات پایه برای تعیین الزامات اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق میباشد. اين مطالعات براي تعيين موارد زير انجام ميگيرد:

      - تعیین استراتژی مناسب جهت کنترل توان راكتيو و كنترل ولتاژ

      - تعیین قيود و محدوديتهاي عملكرد در حالت دائم

      - تهيه اطلاعات لازم براي مطالعات كيفيت توان و هماهنگي حفاظتي

قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های مطالعات پخش بار به شرح زیر است:

| قیود | - تولید سیستم، بار و تلفات را تامین کند. - ولتاژ باس‌ها در محدوده مجاز (مطابق بخش 9-7) و نزدیک به مقادیر نامی خود باشند. - بهرهبرداری ژنراتورها در محدوده مجاز توان اکتیو و راکتیو باشد. - خطوط انتقال و توزیع و همچنین ترانسفورماتورها دچار اضافه بار نشوند. - در حداقل بار شبکه (بار محلی و بار پست فوق توزیع) و حداکثر ظرفیت مولد (با ضریب توان بهرهبرداری که در حالت بدبینانه 0.9 پس فاز در نظر گرفته میشود) اگر برگشت توان به شبکه بالادستی وجود دارد، بایستی ولتاژ در محل مولد بیش از حد مجاز نشود. همچنین در مواردی که بار شبکه پایین دست مولد یا برخی انشعابات مهم در اثر عملکرد تجهیزات حفاظتی قطع شود، بار شبکه از حداقل بار نیز کمتر می‌شود (حالت بی‌باری). در این شرایط هم نباید ولتاژ در محل مولد بیشتر از حد مجاز شود. لازم به ذکر است که گاهی به دلیل جبران‌سازی اضافی خازن شنت، ضریب توان فیدر بالادست خازن بصورت پیش فاز میشود. در این حالت بایستی ولتاژ در محل خازنها نیز محاسبه شود تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ آنها بیش از مقدار مجاز نباشد. - در حداکثر بار شبکه و در حضور مولد، مناسب است محدودیتهای بهره‌برداری (ولتاژ باسها، جریان عبوری از خطوط و ترانسفوماتورها) در حد مجاز باشد (ولتاژ بیش از حداقل مقدار مجاز باشد و جریان عبوری از هر بخش فیدر در حد جریان مجاز حرارتی آن باشد). - در حداکثر بار شبکه و در حضور مولد، تلفات شبکه توزیع محاسبه شده و با مقدار تلفات، پیش از ورود مولد به مدار، مقایسه میشود. توصیه میشود که بار متصل به شبکه به هنگام محاسبه تلفات، بصورت جریان ثابت مدل شود و تلفات اهمی در حالت ورود و خروج مولد محاسبه شود. - پخش بار باید برای مانورهای مختلف شبکه در حالتهای کمباری و پرباری انجام گیرد. - در پخش بار اضطراری و مطالعات N-1 Contingency تجهیزات دچار اضافه بار نگردند. - در تمامی موارد ذکر شده لازم است که نتیجه مطالعات پخش بار قبل و بعد از اتصال منبع تولید پراکنده انجام شده و این دو حالت با هم مقایسه شوند. |
| --- | --- |
| ورودی‌ها | - مشخصات فنی و اطلاعات کامل تجهیزات شبکه از قبیل ژنراتور، ترانسفورماتور، بار، خط، کابل، خازن و ... - محدوده مجاز پارامترهای شبکه (ولتاژ، بارگذاری تجهیزات و ...) - بار حداقل و حداكثر در زمان انجام مطالعه و ترجيحا مدل بار (از نظر وابستگي به ولتاژ) - پيك بار پيش بيني شده در آينده (معمولا پيش بيني 5 ساله) - ساختار شبكه تحت مطالعه در حالت‌هاي مختلف مانور در شبكه توزيع - تعيين حالتي از ساختارهاي ممكن در شبكه توزيع كه در آن، حداكثر امپدانس بين ژنراتور و شبكه بالادستي وجود دارد. - ولتاژ تنظیمی تپ‌چنجر ترانسفورماتور پست فوق توزیع در حالت پیک بار و غیر پیک (یعنی ولتاژ باس بار فشار متوسط پست فوق توزیع در تابستان و زمستان) - لازم است در مطالعات پخش بار مولد بصورت PQ مدل گرديده که P برابر با توان نامی است. Q تزریقی به شبکه بايد متناسب با ضریب توان منبع تولید پراکنده تنظیم شود. |
| خروجی‌ها | - اندازه و زاویه ولتاژ باس‌ها - جریان عبوری از تجهیزات (ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط، بارها و ...) - توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری و ضریب توان تجهیزات - میزان بارگذاری تجهیزات - نوع و سايز هادی متصل‌کننده منبع تولید پراکنده به شبکه و فیدری که مولد بر آن نصب می‌شود - آلارم‌های سیستم (خروج مقادیر ولتاژ باس‌ها و بارگذاری تجهیزات از محدوده مجاز) |

در مطالعات پخشبار، در حالت بهرهبرداری موازی منابع تولید پراکنده با شبكه، اين مولدها به صورت یک بار منفی (تزریق توان به شبکه) با ضريب توان ثابت مدلسازی میشوند.

در مطالعات پخشبار، مهمترین موردي كه بررسی میگردد، پروفیل ولتاژ در طول فیدر است. ورود و خروج منبع تولید پراکنده به شبکه در هيچ حالت بهره‌برداري نباید باعث شود سطح ولتاژ در هیچ نقطهای از شبکه از مقادیر مجاز (حداقل و حداكثر) تجاوز نمايد.

بنابراین، به منظور بررسی پروفیل ولتاژ در شرایط مختلف بهرهبرداری، دو سناریوی زیر در مطالعات پخشبار بايستي در نظر گرفته شود:

      - شبکه در وضعیت کمباری و با حضور منبع تولید پراکنده (افزایش ولتاژ)

      - شبکه در وضعیت پرباری و بدون حضور منبع تولید پراکنده (کاهش ولتاژ)

در صورتی که امکان مانور بر روی فیدر محل اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه وجود داشته باشد، مطالعات پخشبار باید در سناریوهای مختلف (کمباری و پرباری شبکه، حضور و عدم حضور منبع تولید پراکنده) و به ازای مانورهای مختلف بر روی فیدر انجام شود.

در مواردی که امکان اتصال منبع تولید پراکنده به پست، از طريق 2 یا تعداد بیشتری فیدر وجود دارد، مطالعات باید برای تمامی فیدرها انجام شود تا در نهايت بهترين فيدر جهت اتصال نيروگاه به شبكه انتخاب گردد.

براي انجام محاسبات پخشبار در يک شبکة داراي توليد پراکنده، محدودة شبکه مورد مطالعه (خلاصهسازي شبکه) به این صورت در نظر گرفته می‌شود که فیدری که منبع تولید پراکنده به آن متصل است بایستی در مطالعات پخش بار مدل شود. در این فیدر فقط کافی است شاخه اصلی مدل شود و شاخههای فرعی، بصورت بار نقطهای مدل میشوند (مگر اینکه جهت توان اکتیو یا راکتیو به سمت شاخه فرعی نباشد). چنانچه سایر فیدرهای فشار متوسط خروجی به بار متصل باشند، به صورت یک بار نقطهای متصل به باس بار فشار متوسط پست فوق توزیع مدل می‌شوند. اما در صورت وجود خازن جبران‌ساز و یا مولد دیگر لازم است فیدر مربوطه تا محل خازن یا مولد دیگر مدل شود.

پس از انجام پخش بار لازم است اطلاعات خروجی بر اساس استانداردها و دستورالعملهای مربوط به اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه از لحاظ محدودیت‌های الکتریکی مانند محدود مجاز ولتاژ سیستم (5± درصد ولتاژ نامی) و همینطور بارگیری مجاز خطوط (تا 80 درصد بار نامی) بررسی شود. در صورت مجاز بودن نتایج خروجی پخش بار، اتصال مولد به شبکه از دیدگاه مطالعات پخش بار مجاز میباشد.

در صورت مغایرت نتایج پخش بار با استاندارد لازم است در طرح اتصال بازنگری انجام شود. این بازنگری میتواند شامل تغییر تجهیزات مورد استفاده اعم از تغییر سطح مقطع هادیهای مختلف، تغییر تنظیمات ولتاژ و در صورت لزوم استفاده از تنظیم کنندههای ولتاژ و ... باشد. ممکن است تغییراتی در محل نصب و همینطور توان خروجی مولد انجام شود. این تغییرات لازم است با هماهنگی کامل شرکت برق مربوطه و سرمایهگذار صورت گیرد.

## مطالعات اتصال کوتاه

یکی از مطالعات فنی مهم که به عنوان پیششرط اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق مطرح است، مطالعات اتصالکوتاه میباشد. نتایج حاصل از این مطالعات در موارد زیر کاربرد دارد:

- انتخاب تجهیزات حفاظتی

- تنظیم رلههای حفاظتی

- هماهنگی رلههای حفاظتی در سطوح مختلف

قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های مطالعات اتصال کوتاه به شرح زیر است:

| قیود | - توانایی تحمل حرارتی و مکانیکی تجهیزات در برابر جریان اتصال کوتاه بررسی شود. به عبارت دیگر، کلیه تجهیزاتی که جریان اتصال کوتاه از آنها عبور می‌نماید (هادی، انواع قطع کننده و ترانسفورماتورهای جریان) بایستی قادر به عبور Ith (حد جریان حرارتی) در زمان TK ثانیه باشند که TK معمولاً برابر با 1 یا 3 ثانیه در نظر گرفته می‌شود. همچنین کلیه تجهیزات بایستی توانایی تحمل نیروی الکترودینامیکی ناشی از پیک جریان اتصال کوتاه را داشته باشند. - تجهيزات قطع كننده، توانایی قطع جریان اتصال کوتاه را داشته باشند. - قدرت وصل تجهیزات قطع و وصل کننده در شرایط اتصال کوتاه بررسی شود. - طراحی مناسب تجهیزات شبکه از قبیل ترانسفورماتورهای جریان در شرایط اتصال کوتاه بررسی شود. - مباحث مرتبط با حفاظت و پایداری در بخش‌های 8-4 و 8-5 ارائه شده است. |
| --- | --- |
| ورودی‌ها | - مشخصات فنی تجهیزات، ترانسفورماتورها، خطوط شبکه، منابع تولید پراکنده موجود، سطح اتصال کوتاه فعلی پست و ... - ساختار شبكه تحت مطالعه در حالت‌هاي مختلف مانور در شبكه توزيع و اطلاعات كامل شبكه (سطح مقطع و طول بخشهاي مختلف شبكه بالادستي و پايين دستي مولد و ...) - موتورهاي بزرگ موجود در شبكه تحت مطالعه - تعيين حالتي از ساختارهاي ممكن در شبكه توزيع كه در آن، حداقل امپدانس بين ژنراتور و شبكه بالادستي وجود دارد. - تحمل اتصال كوتاه نامي تجهيزات موجود در شبكه مورد مطالعه شامل انواع قطع‌كنندهها، ترانسفورماتورهاي جريان - پارامترهاي ژنراتور و ترانسفورماتور واسطه (در صورت نياز) |
| خروجی‌ها | - جریان اتصال کوتاه متقارن اولیه - توان اتصال کوتاه متقارن اولیه - جریان اتصال کوتاه پیک - جریان قطع اتصال کوتاه - جریان اتصال کوتاه حرارتی |

عواملي كه در میزان تأثیرگذاری منبع تولید پراکنده بر سطح اتصالکوتاه شبکه و نتايج مطالعات اتصالكوتاه نقش بسزايي دارند و بايستي توسط مشاور حتماً در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

      - میزان قدرت منصوبه منبع تولید پراکنده

      - سطح اتصالکوتاه شبکه و توپولوژی شبکه محل اتصال

      - استفاده یا عدم استفاده از محدودکنندههای جریان خطا در شبکه

      - تعداد واحدهای نیروگاهی، نوع و تعداد ترانسفورماتورهای متصل کننده و نحوه اتصال واحدها به شبکه

      - فاصله نصب منبع تولید پراکنده از پست

      - نوع هادی متصل کننده منبع تولید پراکنده به شبکه

      - انتخاب سیستم زمین

براي انجام محاسبات اتصالکوتاه در يک شبکة داراي توليد پراکنده، محدودة شبکه مورد مطالعه (خلاصهسازي شبکه) به این صورت در نظر گرفته می‌شود:

- در صورت اتصال مولد به فيدر يا باس بار فشار متوسط، بايستي ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و ترانسفورماتورهاي زمين مربوطه مدل شده و شبكه فوق توزيع بصورت امپدانس تونن در نظر گرفته شود.

- در صورت اتصال مولد به فيدر يا باس بار فشار ضعيف، بايستي ترانسفورماتور توزيع مدل شده و شبكه فشار متوسط بصورت امپدانس تونن در نظر گرفته شود.

- از بارهاي استاتيكي با اتصال مثلث يا ستاره زمين نشده، صرف نظر ميشود ولي موتورهاي الكتريكي بصورت مجتمع مدل ميشوند.

نوع سیمبندی ترانسفورماتور متصلکننده منبع تولید پراکنده به شبکه و سیستم زمین طراحی شده برای منابع تولید پراکنده به شدت نتایج مطالعات اتصالکوتاه را تحت تأثیر قرار میدهد.

در انجام مطالعات اتصالکوتاه موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

      - سناریوهای مختلف بهرهبرداری

      - حضور و عدم حضور مولدهای پراکنده در شبکه

      - انواع مختلف خطا (تکفاز و سهفاز)

      - نقاط مختلف بروز خطا در شبکه (خطای تکفاز و سهفاز)

      - بروز خطا در شبکه پاییندست منبع تولید پراکنده

      - بروز خطا در شبکه بالادست منبع تولید پراکنده

      - بروز خطا در در داخل نیروگاه تولید پراکنده

      - بروز خطا در فیدرهای مجاور

      - در صورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصال منبع تولید پراکنده وجود دارد، مطالعات اتصالکوتاه باید به ازای مانورهای مختلف انجام شود.

مکان‌های محاسبه جریان اتصال کوتاه به صورت زیر در نظر گرفته شود:

- محل نصب تجهيزات سري با شبكه (ترانسفورماتور جريان و انواع قطع كننده)

- بخش‌هايي از فيدر كه داراي سطح مقطع كمتري نسبت به ابتداي فيدر است.

- محل نصب وسايل حفاظتي

- محل نصب ترانسفورماتور جریان و کلید مربوط به مولد (معمولا سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور واسطه)

پس از انجام مطالعات اتصال کوتاه لازم است که خروجیهای به دست آمده بررسی شده و در صورت وجود اطلاعات مشکوک و یا غیر منتظره نسبت به بررسی دقیق و علت یابی آن اقدام شود. پس از اطمینان از صحت اطلاعات خروجی، لازم است که شرایط اجزای سیستم با توجه به قیود ذکر شده بررسی شود (برای مثال لازم است اطمینان حاصل پیدا کرد که حد حرارتی تجهیزات رعایت شده باشد و یا جریان قطع کلیدها از 80 درصد قدرت قطع نامی آنها کمتر باشد. همچنین لازم است که به الزامات مرتبط با قدرت وصل کلید نیز توجه شود).

درصورتی که نتایج از حدود مجاز تجاوز کند، می‌بایست اقدامات اصلاحی نظیر تغییر تجهیزات، تغییر ظرفیت مولد پراکنده و یا دیگر امور اصلاحی برای برطرف کردن مشکل ایجاد شده در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است همانند مطالعات پخش بار هرگونه تغییر در طرح اتصال، تجهیزات شبکه و یا دیگر اقدامات باید با هماهنگی با مالک منبع تولید پراکنده و شرکت برق مربوطه انجام شود.

## مطالعات کیفیت توان

یکی از وظایف اصلی شرکتهای برق تأمین انرژی برق با کیفیت مناسب و با حداقل قطعی برای مشترکین است. اختلالات عمده کیفیت توان به چند دسته زیر تقسیم میشوند:

  - اغتشاشات گذرا

  - قطعیها

  - افت کوتاه مدت ولتاژ/ کاهش ولتاژ

  - افزایش کوتاه مدت ولتاژ/ افزایش ولتاژ

  - اعوجاج شکل موج (هارمونیک‌ها)

  - نوسانات ولتاژ

  - تغییرات فرکانس

  - فلیکر

ورود و خروج واحدهای تولید پراکنده و یا تغییرات ناگهانی در تولید، بار و یا پیکربندی شبکه میتواند باعث بروز پدیدههای کیفیت توان گردد. در حالت ماندگارِ عملكرد منبع تولید پراکنده، حفظ پروفیل ولتاژ در محدوده مجاز و میزان تولید هارمونیک توسط مولدهای پراکنده و کنترل آنها نيز از مباحث کیفیت توان است. میزان اهمیت این موضوعات، به قدرت منبع تولید پراکنده و سطح اتصالکوتاه نقطه اتصال به شبکه بستگی دارد.

قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های مطالعات کیفیت توان به شرح زیر است:

|  |  | محدوده پارامترها |
| --- | --- | --- |
| قیود | - مؤلفه‌های هارمونیکی و THD جریان و ولتاژ از مقادیر مجاز تجاوز نکند. | - مطابق بخش 9-15 |
|  | - پروفیل ولتاژ در محدوده مجاز باقی بماند. | - مطابق بخش 9-7 |
|  | - فلیکر ولتاژ از مقادیر مجاز تجاوز نکند. | - مطابق بخش 9-16 |
| ورودی‌ها | - اندازه‌گیری و آنالیز کیفیت توان شبکه توسط سرمایه‌گذار قبل از اتصال مولد به شبکه (به این منظور که سرمایه‌گذار از وضعیت کیفیت توان نقطه اتصال مطلع باشد و با آگاهی کامل نسبت به این موضوع، اقدام به سرمایه‌گذاری نماید) - اطلاعات کامل تجهیزات شبکه (مؤلفه‌های هارمونیکی منابع تولید پراکنده، تجهیزات الکترونیک قدرت، مبدل‌ها و یکسوکننده‌ها، ضرایب فلیکر مولدهای تولید پراکنده و ...) - نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه (اتصال به صورت مستقیم یا از طریق ترانسفورماتور و نوع سیمبندی ترانسفورماتور متصلکننده) - نوع سیستم اتصال به شبکه (از طریق کابل یا سیم هوایی) |  |
| خروجی‌ها | - طیف فرکانسی و مؤلفه‌های هارمونیک‌های جریان و ولتاژ - THD جریان و ولتاژ - امپدانس هارمونیکی سیستم - تغییرات ولتاژ |  |

در انجام مطالعات کیفیت توان باید سناریوها و موارد زیر در نظر گرفته شود:

- حضور دائم و ورود و خروج منابع تولید پراکنده

- پیکربندی های مختلف شبکه و مانورهای موجود بر روی فیدر مورد نظر

- وجود خازن ها و ادوات تنظیم کننده ضریب توان و ولتاژ در شبکه

- نحوه اتصال مولدهای پراکنده به شبکه

- نوع سیمبندی ترانسفورماتور متصلکننده منبع تولید پراکنده به شبکه

- طراحی سیستم زمین نیروگاه تولید پراکنده

- در نظر گرفتن احتمال وقوع فرورزنانس

قبل از اقدام به نصب منابع تولید پراکنده بایستی وضعیت کیفیت توان شبکه محلی موجود به دقت بررسی شود و چنانچه پدیدههای کیفیت توان در محدودههای مجاز قرار نداشته باشند، راهکارهایی برای بهبود کیفیت توان شبکه موجود اندیشیده شود و یا محل نصب منابع تولید پراکنده تغییر یابد.

همچنین بعد از به مدار آمدن مولد، مؤلفه‌های کیفیت توان مورد سنجش قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت و عدول از مقادیر تعیین شده در این دستورالعمل، سرمایه‌گذار مکلف به نصب تجهیزات مناسب می‌باشد.

برخی از پدیدههای کیفیت توان که هنگام اتصال منابع تولید پراکنده باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

- اعوجاج هارمونیکی:

منابع تولید پراکنده اینورتری از قبیل سلول‌های خورشیدی و پیل‌های سوختی به دلیل دارا بودن ادوات الکترونیک قدرت، هارمونیک به شبکه تزریق می‌کنند که منجر به کاهش کیفیت توان خواهد شد. همچنین یکی از مشکلات مطرح شده برای اینورترهای مدرن این است که فرکانس‌های کلیدزنی ناشی از قطع و وصل سوئیچ‌های مبدل قدرت، گاهی اوقات منجر به ایجاد رزونانس در سیستم توزیع می‌گردد.

- عدم تعادل ولتاژ:

اثرات مهم نامتعادلی ولتاژ شبکه بر روی منابع تولید پراکنده عبارتند از:

- تزریق جریان‌های هارمونیکی اضافه به شبکه و در نتیجه تضعیف کیفیت توان

- ایجاد مؤلفه‌های هارمونیک دوم که منجر به افزایش تلفات، تحت فشار قرار گرفتن تجهیزات اینورتر و اثر نامطلوب بر منبع dc می‌شود.

- نامتعادلی جریان اینورتر ناشی از نامتعادلی ولتاژ، تلفات اینورتری را کمی افزایش می‌دهد.

- نوسانات ولتاژ (تنظیم ولتاژ):

يكي از اهداف اوليه طراحي سيستم توزيع، تغذيه مصرف‌كنندگان با ولتاژ در بازه قابل قبول و مطابق استاندارد مي‌باشد. اضافه شدن توليد پراكنده به سيستم مي‌تواند الگوهاي شارش توان را به طور اساسي تغيير دهد و آنها را غير قابل پيش‌بيني نمايد و در نتیجه تنظیم ولتاژ را دچار مشکل کند. مسائل مهمي كه در این رابطه مطرح است عبارتند از:

- اضافه ولتاژهاي ناشي از شارش توان معكوس

- اثرات متقابل با تنظیم‌کننده‌های ولتاژ (تپ چنجر و رگولاتور ولتاژ)

- اثر حضور يا عدم حضور منبع توليد پراكنده در پروفيل ولتاژ

- فليكر:

يكي از مسائل مهم در مبحث كیفيت توان، فليكر است كه مقدار بيش از حد آن موجب شكايت و نارضايتي مشتركين خواهد شد. علاوه بر تغييرات ناگهانی در بار، نوسانات در توان تحويلي منبع توليد پراكنده به شبكه نيز مي‌تواند منجر به ايجاد فليكر شود. در صورتيكه منبع انرژي (مانند توربين بادي يا پيل سوختي) داراي نوسانات مكانيكي (يا شيميايي) در توان خروجي باشد و تجهيزات الكتريكي آن (از قبيل باس DC و اينورتر) انرژي ذخيره شده كافي براي هموار نمودن اين نوسانات را نداشته باشند، منبع توليد پراكنده توان غير يكنواخت و نوساني تزريق خواهد نمود.

چون اغتشاشهای گذرا می توانند بر عملکرد تجهیزات حساس به ولتاژ و فرکانس تأثیرگذار باشند، در موارد نیاز، راهکارهایی به منظور کاهش این تأثیرات، مثل استفاده از فیلترها، سیستمهای UPS و جایابی مجدد بارهای حساس اندیشیده شود.

طریقه اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه (اتصال به صورت مستقیم یا از طریق ترانسفورماتور و نوع سیمبندی ترانسفورماتور متصلکننده) و همچنین نوع سیستم اتصال به شبکه (از طریق کابل یا سیم هوایی) تأثیر زیادی بر ایجاد فرورزنانس در شبکه خواهد داشت که به شدت کیفیت توان را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، قبل از اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه بایستی احتمال ایجاد فرورزنانس به دقت بررسی شود.

این مطالعات باید در سناریوهای مختلف حضور دائم و ورود و خروج منابع تولید پراکنده و با توجه به پیکربندیهای مختلف شبکه انجام گیرد. اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه نباید باعث افزایش پدیدههای کیفیت توان مثل فلیکر، هارمونیک و اغتشاشات ولتاژ از حدود مجاز تعیین شده در استاندارد گردد.

پس از انجام مطالعات کیفیت توان و مقایسه خروجیهای مورد نظر با محدودیتهای ارائه شده میتوان تشخیص داد که آیا اضافه شدن منبع تولید پراکنده به شبکه باعث خارج شدن هارمونیکها از محدوده مورد نظر شده است یا خیر. در صورت عدم تجاوز مقادیر هارمونیکها طرح اتصال مولد مذکور از نظر مطالعات هارمونیکی مشکلی ندارد. در غیر این صورت لازم است اقدامات تصحیحی مانند تعویض نوع مولد یا تغییر برخی از تجهیزات شبکه با اطلاع هر دو طرف مالک مولد و شرکت برق مربوطه انجام شود. همچنین در صورتیکه خود مولد اثر چندانی بر محتوای هارمونیکی شبکه ندارد، ولی از مشکلات هارمونیکی شبکه متأثر می‌شود، باید اقدامات اصلاحی نظیر تغییر محل اتصال و فیدر مولد انجام شود.

## مطالعات هماهنگی حفاظتی

مطالعات هماهنگی حفاظتی یکی از اساسیترین مطالعاتی است که باید قبل از اتصال مولد به شبکه انجام گیرد. افزايش سطح نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه برق بسته به قدرت نامی مولد و ویژگیهای شبکه، ممكن است هماهنگی حفاظتی رلههاي موجود در شبكه را مختل نمايد.

محدودة انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی به ظرفیت و نوع مولد از نظر میزان مشارکت در تزریق جریان اتصالکوتاه و همچنین سطح اتصالکوتاه شبکه، بستگی دارد.

مطالعات هماهنگی حفاظتی باید در سناریوهای مختلف انجام شود تا همة شرایط مختلف کارکرد منابع تولید پراکنده را تحت پوشش قرار دهد. این سناریوها باید شرایط مختلف بهرهبرداری (حضور و عدم حضور منبع تولید پراکنده)، نقاط مختلف بروز خطا، تنظیمات مختلف تحریک ژنراتور و روش‌های کنترل آن (ضریب قدرت ثابت، توان اکتیو ثابت و ولتاژ ثابت) و همچنین خطاهاي تكفاز و سه فاز را شامل شود.

هنگامی که در یک شبکه داراي منابع تولید پراکنده خطا اتفاق بیفتد، جریان خطا از دو طریق شبکه برق و منابع تولید پراکنده تامین میشود. مقدار مشارکت هر کدام از این دو منبع بستگی به توپولوژی شبکه، امپدانس شبکه و اندازه واحدهای تولید پراکنده دارد. اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه موجب به وجود آمدن دو دستهي كلي از مشكلات حفاظتي ميشود: مشكلاتِ تشخيصِ خطا و مشكلاتِ عملكرد گزينشي. در برخی موارد، حضور منبع تولید پراکنده باعث كاهش جريان خطای شبكه و در نتيجه تاخير در عملكرد و يا حتي عدم تشخيص خطا توسط تجهيزات مختلف حفاظتي (كاهش حساسيت يا كورشدن حفاظت) ميشود. عملكرد غيرگزينشي به معني عملكرد نابجاي تجهيزات حفاظتي يا به عبارت ديگر عدم رعايت توالي عملكرد صحيح آنها ميباشد. اتصال منبع تولید پراکنده ميتواند جريان خطا را از محدودهاي كه تجهيزات مختلف حفاظتي در آن هماهنگ عمل مي‌نمايند خارج كند يا باعث ناهمگونيِ جريانهاي تجهيزات مختلف شود و يا به دليل دوطرفه شدن جريانِ خطا باعث تريپ اشتباه منبع تولید پراکنده يا فيدر سالم شود و در نتيجه تجهيزات حفاظتي در زمان تعيين شده براي آنها عمل نكرده و بخشهاي سالم شبكه به دليل تريپ نابجا يا اشتباه تجهيزات حفاظتي بيبرق خواهد شد.

به طور كلي، چالشهاي حفاظتي ناشي از اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه عبارتند از:

- افزايش سطح اتصال كوتاه

- جزيرهاي شدن ناخواسته

- از ميان رفتن هماهنگي تجهيزات حفاظتي

- تريپ اشتباه فيدرها ناشي از دو جهته شدن جريان خطا

- تريپ اشتباه واحدهاي توليد پراكنده

- كور شدن حفاظت (کاهش حساسیت رلهها)

- جلوگيري از بازبست خودکار

- بازبست غيرسنكرون يا خارج از فاز

بعد از نصب منابع تولید پراکنده موارد زير بايد مورد بررسي قرار گيرد:

- هماهنگي رلههاي اضافه جريان فاز از پايينترين سطح يعني مولد، تا يك سطح ولتاژ بالاتر از نقطه اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه

- هماهنگي رلههاي اضافه جريان زمين

- هماهنگي رلههاي ولتاژي و فركانسي در سطوح مختلف حفاظتي از ژنراتور تا يك سطح ولتاژ بالاتر از مكان اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه

- هماهنگي حفاظتي بين رلههاي حفاظتي خارجكننده منبع تولید پراکنده از شبكه با ريكلوزرها (بازبست خودكار) وفق "دستورالعمل حفاظت شبکه‌های توزیع نیروی برق ایران"

- هماهنگي سيستم انتقال تريپ با ريكلوزرها

- هماهنگي رلههاي مورد استفاده براي آشكارسازي جزيره ناخواسته در شبكه

- هماهنگي رلههاي مورد استفاده براي تشخيص وقوع خطاي تكفاز به زمين در شبكه توسط منبع تولید پراکنده

- هماهنگي حفاظتي رلههاي موجود در شبكه بعد از اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه تا يك سطح ولتاژ بالاتر از مكان اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه

- هماهنگي حفاظتي رله ها به ازاي مانورهاي ممكن (در صورتي كه امكان انجام مانور در فيدرهاي مختلف وجود دارد كه اتصال منبع تولید پراکنده به پست فوق توزيع را از چند مسير ممكن ميسازد)

- هماهنگي رلههاي جهت دار مورد استفاده در شبكه بعد از حضور منابع تولید پراکنده در شبكه، به ازاي خطاهاي مختلف

قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های مطالعات هماهنگی حفاظتی به شرح زیر است:

| قیود | - هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی رعایت شود. - تنظیمات تجهیزات حفاظتی به گونه‌ای باشد که به ازای خطاهای گوناگون و محل‌های مختلف خطا، دارای عملکرد صحیح و در زمان مناسب باشند. - تنظیمات تجهیزات حفاظتی به گونه‌ای باشد که منجر به تریپ نابجا نشود. - در خصوص منابع غیراینورتری، زمان عملکرد رله‌های حفاظتی متناسب با زمان بحرانی رفع خطا باشد (بخش 8-5). - منحنی عملکرد رله‌های حفاظتی متناسب با منحنی آسیب تجهیزات متناظر باشد. |
| --- | --- |
| ورودی‌ها | - اطلاعات کامل تجهیزات شبکه (نوع و تنظیمات تجهیزات حفاظتی، اطلاعات ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ و ...) - سناریوهای مختلفی که منجر به بدترین شرایط از لحاظ هماهنگی حفاظتی می‌شوند. - ساختار شبكه تحت مطالعه در حالت‌هاي مختلف مانور در شبكه |
| خروجی‌ها | - زمان عملکرد رله‌ها - مشخصات رله‌های انتخاب شده و تنظیمات آنها - توالی عملکرد تجهیزات قطع‌کننده متناسب با زمان عملکرد رله مربوطه - مشخصه عملکردی تجهیزات حفاظتی (در صفحه جریان-زمان و ...) - منحنی هماهنگی حفاظتی بین تجهیزات حفاظتی |

به منظور رعایت هماهنگی میان رلههای منبع تولید پراکنده و شبکه توزیع، رعایت نکات زیر الزامی است:

- در صورت وقوع خطا در نزدیکی مولدهاي سنکرون، خطر ناپایداري گذرا وجود دارد. لذا باید مولد را قبل از بروز ناپایداري گذرا از شبکه خارج کرد. براي این منظور بایستی حداقل یکی از رلههاي حفاظتی محل مشترك اتصال یا رلههاي ژنراتور را با تنظیمات مناسب بهکار برد (مانند رله Overspeed یا رله فرکانسی).

- در صورتی که وقوع خطا در شبکه و عملکرد رلههاي شبکه باعث شود که یک ریزشبکه جزیرهاي ناخواسته ایجاد شود، لازم است که کلید PCC در مدت زمان حداکثر 2 ثانیه باز شود.

- در صورتی که ولتاژ یا فرکانس خروجی مولد، انحراف زیادي از مقدار نامی داشته باشد، قبل از آسیب به مولد، تجهیزات شبکه و بارهاي متصل به شبکه، لازم است مولد از مدار خارج شود.

- در صورت وقوع خطا در شبکه بالادست، نباید مولد به صورت نابهجا از مدار خارج شود. یعنی لازم است هماهنگی حفاظتی با رلههاي بالادست برقرار باشد. این هماهنگی به ویژه در مورد رلههاي جریانی در محل مشترك اتصال و محل مولد، لازم است.

- براي عدم تداخل در عملكرد رله‌هاي اصلي و پشتيبان هنگام وقوع خطا، باید فاصله زماني مناسبی بين زمان عملكرد رله‌هاي اصلي و پشتيبان وجود داشته باشد. در يك سيستم حفاظتي، زمان عملكرد رله بايستي بگونه‌اي باشد كه ‌اولا" اين زمان آنقدر بزرگ باشد كه به‌ هنگام وقوع يك خطا، نزديكترين كليد به‌ محل خطا ابتدا قطع نمايد. ثانيا" آنقدر بزرگ نباشد كه درصورت عدم عملكرد حفاظت اصلي حتي با قطع رله‌پشتيبان، سيستم آسيب جدي ببيند.

## مطالعات دینامیکی و پایداری گذرا

اتصال منابع توليد پراكنده به شبکههای برق بسته به موقعيت نصب منبع تولید پراکنده در شبكه، مكان و نوع خطا، زمان عملکرد رلههای حفاظتی و ظرفيت مولد، ممكن است باعث ایجاد ناپایداری گذرا گردد. بنابراين، يکي از پيششرطهاي اتصــال مولــدهاي پـــراکنده به شبکههای برق، انجام مطالعات پایداری گذرا و کسب اطمینان از پایداری مولدها در هنگام وقوع خطا در شبکه ميبـاشد. حوادث مختلفی میتوانند منجر به ناپایداری گذرا در شبکه گردند که از جمله آنها میتوان وقوع خطا در نزدیکی ژنراتور، خروج یکی از خطوط واسط از شبکه، خروج ترانسفورماتور بالادست در شبکه و غیره را نام برد. عوامل مختلفی بر ناپایداری گذرای شبکه تاثیر گذار می‌باشند، از جمله اینرسی ژنراتور، نوع اتصال کوتاه و محل وقوع آن در شبکه، میزان توان خروجی مولد پیش از وقوع خطای اتصال کوتاه در شبکه و نیز نوع سیستم کنترل تحریک ژنراتور سنکرون (کنترل ولتاژ، کنترل ضریب توان، کنترل توان راکتیو و ...).

معمولاً براي انجام مطالعات پایداری گذرا در شبكههاي برق از شديدترين نوع خطا كه بيشترين ضربه را بر پایداری شبكه وارد ميكند يعني اتصالكوتاه سهفاز متقارن استفاده ميشود. با انجام محاسبات پایداری گذرا جهت اطمینان از پایداری مولدهای پراکنده در هنگام وقوع خطا، شاخص زمان بحرانی رفع خطا که از آن به زمان بحرانی تحمل خطا توسط مولدها یاد میشود، بدست مي آيد. از اين شاخص در تنظيم زمان عملكرد رله هاي حفاظتي استفاده مي‌گردد.

مطالعات پايداري گذرا مي‌بايست در حالت حداكثر بار و در حضور منبع توليد پراكنده و به ازاي حالتهاي مختلف مانور بهره برداري صورت گيرد.

مقایسه زمان بحرانی تحمل خطا با حداکثر زمان عملکرد رلههای حفاظتی بعنوان شاخصی جهت کنترل و ارزیابی طرح اتصال از منظر پایداری گذرا مورد استفاده واقع مي‌شود. در این دستورالعمل از بین انواع پایداریهایی که تهدید کننده شبکه و مولدها میباشند تنها پایداری توان-زاویه و از بین آنها هم تنها پایداری گذرای توان-زاویه که با سنکرونیزم مولد با شبکه مرتبط میباشد به عنوان الزام و شاخصی برای بررسی درستی و سلامت طرح اتصال استفاده شده است. برای هر طرح پیشنهادی جهت اتصال مولد پراکنده به شبکه توزیع، به ازای بدترین خطا، زمان بحرانی تحمل خطا محاسبه میگردد. چنانچه این زمان از 5/1 برابر بزرگترین زمان عملکرد رلههای مرتبط با آن خطا بزرگتر باشد در آن صورت طرح اتصال مورد نظر از دیدگاه پایداری گذرا قابل قبول خواهد بود. در غیر اینصورت طرح اتصال غیرقابل قبول بوده و باید یکی از سه اقدام زیر انجام شود.

- تعویض طرح اتصال پیشنهادی با یک طرح قویتر با زمان بحرانی تحمل خطای بزرگتر

- کاهش زمان عملکرد رلههای موجود در شبکه

- قبول ریسک ناپایداری مولد به ازای بدترین خطا و مجهز نمودن مولد به رله حفاظتی خروج از سنکرون

شايان ذكر است اين بررسي به ويژه هنگامي كه از چند مولد سنكرون بصورت موازي استفاده مي شود اهميت دارد كه در صورت بروز خطا در يكي از آنها چنانچه در مدت زماني كمتر از زمان بحراني خطا رفع شود بقيه مولدها مي توانند با حفظ پايداري در مدار بمانند و به توليد ادامه دهند در غير اين صورت رله هاي حفاظتي خروج از سنكرون بايد وجود داشته باشند تا با خارج كردن آنها از شبكه، امنيت شبكه و ژنراتورها حفظ شود.

موارد فوق در خصوص مولدهای سنکرون بیان شده است. در خصوص منابع تولید پراکنده اینورتری (از قبیل نیروگاه خورشیدی) مطالعات پایداری در اثر اغتشاشات شبکه مانند خروج ناگهاني بار و خروج ناگهاني نيروگاه مورد بررسي قرار مي‌گیرد. در صورتي که بعد از وقوع اين اغتشاشات و پاسخ کنترلي تجهيزات شبکه به آن، محدوده ولتاژ در رنج مجاز قرار گرفته و يا منجر به فروپاشي ولتاژ نگردد، پایداری سيستم حفظ شده است.

قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های مطالعات پایداری گذرا به شرح زیر است:

| قیود | - زمان بحرانی رفع خطا متناسب با زمان عملکرد رله‌های حفاظتی باشد. - در خصوص منابع غیراینورتری، سرعت و زاویه رتور ژنراتورها در محدوده مجاز باقی بماند و سنکرونیزم ژنراتورها حفظ شود. - در خصوص منابع اینورتری، در اثر اغتشاشات شبکه ولتاژ در محدوده مجاز قرار گیرد. |
| --- | --- |
| ورودی‌ها | - اطلاعات کامل تجهیزات شبکه (ثابت اینرسی، سیستم تحریک و راکتانس گذرای ژنراتورها، مدل‌سازی شبکه بینهایت و ...) - تعیین نوع و محل رخداد (Event) مورد نظر (اتصال کوتاه، کلیدزنی و ...) - ساختار شبكه تحت مطالعه در حالت‌هاي مختلف مانور در شبكه |
| خروجی‌ها | - زمان بحرانی رفع خطا (برای منابع غیراینورتری) - سرعت و زاویه رتور ژنراتورها (برای منابع غیراینورتری) - ولتاژ ترمینال واحد تولید پراکنده (برای منابع اینورتری) - زمان عملکرد رله‌های حفاظتی |

قابلیت گذر از اغتشاشات ولتاژ و فرکانس

در هنگام وقوع خطا در شبکه تا زمانیکه تجهيزات حفاظتی محل خطا را تشخیص داده و از بقیه شبکه جدا کنند، ولتاژ منبع افت می‌کند. در این بازه زمانی، ژنراتورهای نیروگاه‌های تولید پراکنده (بادی، خورشیدی و ...)، بسته به نوع و محل خطا، افت ولتاژ را در پایانه‌های خود تجربه می‌کنند. همچنین به دلیل قطع بارهای بزرگ، برقدار کردن بانک‌های خازنی و یا وقوع خطاهاي نامتقارن ممکن است اضافه ولتاژهایی در شبکه رخ دهد. در گذشته، منابع تولید پراکنده هنگام بروز خطا یا اضافه ولتاژ، از شبکه جدا می‌شدند. ولی در طول دهه‌های اخیر که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ظرفیت، تعداد و ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده افزایش چشمگیری داشته است، جدا شدن آنها از شبکه باعث از بین رفتن بخش زیادی از توان تولیدی می‌شود که می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعدد و حتی خاموشی سراسری شبکه گردد. برای پرهیز از اثرات نامطلوب قطع منابع تولید پراکنده در کشورهای دارای ضریب نفوذ بالا، می‌بایست این منابع دارای قابلیت گذر از افت ولتاژ (LVRT) و قابلیت گذر از اضافه ولتاژ (HVRT) باشند. به این معنی که منابع تولید پراکنده، هنگام بروز خطا و افت ولتاژ و همچنین هنگام بروز اضافه ولتاژ، باید در محدوده مشخصی متصل به شبکه باقی بمانند.

نیازمندی LVRT و HVRT با پروفیل ولتاژ-زمان ارزیابی می‌گردد. این پروفیل، محدوده‌ای را که منبع تولید پراکنده باید قادر باشد در شرایط وقوع خطا یا اضافه ولتاژ، به شبکه متصل بماند و به عملکرد پایدار خود ادامه دهد، تعیین می‌نماید. الزامات و مقررات و منحنی‌های مربوط به LVRT و HVRT در کشورهای مختلف مشخص شده است.

منحنی LVRT حد پایین عملکرد قابل قبول منبع تولید پراکنده (متصل باقی ماندن به شبکه) و منحنی HVRT حد بالای عملکرد قابل قبول منبع تولید پراکنده را مشخص می‌کند. تنظیمات حفاظتی از جمله حفاظت افت ولتاژ و اضافه ولتاژ باید به گونه‌ای باشد که با عملکرد LVRT و HVRT تداخل نداشته باشد. توضیحات بیشتر در بخش 9-12-2 ارائه شده است.

جهت مطالعه و بررسی قابلیت LVRT و HVRT منابع تولید پراکنده، لازم است مدل دینامیکی و سیستم کنترل آنها به طور دقیق پیاده‌سازی شود و شبیه‌سازی در شرایط مختلف به ازای انواع خطاها و رخدادها انجام شود. پس از انجام شبیه‌سازی‌ها، تغییرات ولتاژ منبع تولید پراکنده با محدوده منحنی‌های LVRT و HVRT مقایسه می‌شود.

مشابه مطالب ارائه شده برای قابلیت گذر از اغتشاشات ولتاژ، منابع تولید پراکنده باید دارای قابلیت گذر از افت فرکانس (LFRT) و قابلیت گذر از اضافه فرکانس (HFRT) باشند. توضیحات بیشتر در بخش 9-13-2 ارائه شده است.

تبصره: الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ در بخش 9-12-2 و الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس در بخش 9-13-2 تعیین شده است. لازم به ذکر است الزامات ذکر شده در بخش‌های مذکور برای منابع تولید پراکنده‌ای که به سطح ولتاژ فشار ضعیف متصل می‌شوند، یعنی طرح‌های اتصال 1 و 2، الزام‌آور نمی‌باشد.

## مطالعات سیستم زمین

طرح سیستم زمین اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه نباید باعث ایجاد اضافه ولتاژ در شبکه، بیش از حدود نامی تجهیزات متصل به شبکه گردد و نباید باعث بهمریختن هماهنگی تجهیزات حفاظتی مربوط به تشخیص خطای زمین در شبکه گردد. همچنین باید میزان جریان ایجاد شده در اثر وقوع خطاهای الکتریکی متقارن یا نامتقارن را محدود نماید، ولی به اندازه‌ای محدود شود که قابل شناسایی توسط تجهیزات حفاظتی باشد.

چگونگی ارتباط بین سیستم زمین ژنراتور، ترانسفورماتور و شبکه، با توجه به نوع اتصال سیمپیچهای ترانسفورماتور متصلکنندة مولد به شبکة برق، تأثیر مهمی در رفتار شبکه در هنگام وقوع انواع خطاهای اتصالکوتاه در مکانهای مختلف شبکه دارد. جهت پیشگیری از آثار سوء یک طراحی نامناسب برای سیستم زمین، باید مطالعات سیستم زمین به منظور ارائه طرحی جهت اتصال ایمن و مطمئن منبع تولید پراکنده به شبکه برق صورت گیرد.

طراحی سیستم زمین برای مولدهای تولید پراکنده به طرحهای مختلف اتصال به شبکه بستگی دارد، به گونهای که عواملی از قبیل تعداد مولدها، نحوه اتصال مولد تولید پراکنده به شبکه (اتصال به صورت مستقیم یا از طریق ترانسفورماتور)، سیم‌بندی ترانسفورماتورهای واسطه و نیز موازی بودن یا جدا بودن از شبکه بر روی طراحی سیستم زمین تاثیر گذارند.

در طراحي سيستم زمين موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

- سيستم زمين نيروگاه‌هاي تولید پراکنده بايد به گونهاي طراحي شود كه قبل از تشخيص وقوع جزيره ناخواسته در شبكه و قطع مولد از شبكه، اضافه ولتاژ مخربي در سيستم اتصال مولد به شبكه ايجاد نگردد.

- طرح سيستم زمين بايد به گونهاي انجام شود كه تمامي خطاهاي تكفاز به زميني كه در سمت شبكه رخ ميدهد توسط نيروگاه تولید پراکنده ديده شود و باعث خروج منبع تولید پراکنده از مدار گردد.

- طرح زمين بايد به گونهاي طراحي گردد كه باعث كوري حفاظتي و كاهش حساسيت رلههاي اتصال زمين نگردد.

- سیستم ارتینگ در نظر گرفته شده برای برقگیر از سیستم ارتینگ حفاظت بدنه و نول الکتریکی باید کاملاً مجزا از هم اجرا شود. همچنین بهتر است سیستم ارتینگ حفاظت بدنه از سیستم ارتینگ نول الکتریکی به صورت مجزا از هم اجرا شود و عملکرد هر کدام، دیگری را تحت تاثیر قرار ندهد. در صورتیکه از یک سیستم ارتینگ برای حفاظت بدنه و نول الکتریکی استفاده شود، باید هادی‌های مجزا برای نول الکتریکی و حفاظت بدنه به کار رود و همبندی در تابلوی اصلی نصب شده در نقطه PCC انجام گردد.

- مقاومت مناسب سیستم زمین کمتر از 2 اهم می‌باشد و بایستی به صورت فصلی کنترل و در صورت نیاز اصلاح گردد.

- موارد مرتبط در "دستورالعمل اجرایی سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع" لحاظ شود.

## فلوچارت انجام مطالعات

روش انجام انواع مطالعات اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه مشتمل بر قیود، ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از مطالعات در بخش‌های قبل ارائه گردید. فلوچارت نحوه انجام مطالعات و توالی آنها در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4: فلوچارت نحوه انجام مطالعات اتصال به شبکه

# شرایط فنی و محدوده پارامترهای شبکه جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

مواردي که باید هنگام اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق مورد بررسی قرار گيرند، مطابق جدول زیر است که در ادامه تشريح مي‌گردد.

| 9-1- نقطه مرجع | 9-10- هماهنگی تبادل توان | 9-19- مشارکت در اضافه ولتاژ |
| --- | --- | --- |
| 9-2- ولتاژهای قابل اعمال | 9-11- تجهیزات جداسازی | 9-20- فرو رزونانس |
| 9-3- دقت اندازه‌گیری | 9-12- پاسخ به اغتشاشات ولتاژ | 9-21- حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی |
| 9-4- توقف تولید | 9-13- پاسخ به اغتشاشات فرکانس | 9-22- تحمل ضربه |
| 9-5- قابلیت کنترل | 9-14- شرایط خطا و قطع فاز | 9-23- جزيره‌اي شدن |
| 9-6- ورود به سرویس | 9-15- هارمونیک | 9-24- قابلیت توان راکتیو و کنترل ولتاژ/توان |
| 9-7- تنظیم ولتاژ | 9-16- فلیکر | 9-25- مانیتورینگ، تله‌متری و فرمان از راه دور |
| 9-8- هماهنگی با سیستم زمین شبکه | 9-17- جریان DC | 9-26- مخابرات |
| 9-9- سنکرون شدن با شبکه | 9-18- تغییرات سریع ولتاژ | 9-27- امنیت سایبری |

## نقطه مرجع

الزامات عملکردی این دستورالعمل برای یک یا چند واحد تولید پراکنده که به شبکه قدرت محلی وصل میشوند،‌ میباشد. نقطه مرجع (RPA)، محلی است که در آن، الزامات مشخصشده در این دستورالعمل باید برآورده شود. مشخصات شبکه قدرت محلی و منبع تولید پراکنده، نقطه مرجع را تعیین میکند. به جز برای مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است، نقطه مرجع برای همه الزامات عملکردی نقطه PCC می‌باشد.

در شبکههای قدرت محلی که پیوستگی توالی صفر حفظ شود و یکی از شرایط زیر برقرار باشد، نقطه مرجع، نقطه PoC و یا با توافق بین اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای و اپراتور منبع تولید پراکنده هر نقطهای بین (یا شامل) نقاط PCC و PoC خواهد بود:

الف) مجموع ظرفیت نامی منابع تولید پراکنده برابر یا کمتر از 200 کیلووات باشد، یا

ب) دیماند بار محلی میانگین سالیانه (که توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای محاسبه می‌شود) بیشتر از 10 درصد مجموع ظرفیت نامی منابع تولید پراکنده باشد، و جایی که تزریق توان بیشتر از 200 کیلووات به مدت بیشتر از 30 ثانیه برای شبکه قدرت محلی مقدور نیست یا ممنوع می‌باشد.

در سایر شبکه‌های قدرت محلی که یکی از شرایط (الف) یا (ب) فوق برقرار است، ولی شرط پیوستگی توالی صفر برقرار نیست، نقطه مرجع برای الزامات عملکردی غیر از پاسخ به شرایط غیرعادی که در بخش‌های 9-12 و 9-14 مشخص شده است، باید نقطه PoC و یا با توافق بین اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای و اپراتور منبع تولید پراکنده هر نقطهای بین (یا شامل) نقاط PCC و PoC باشد. نقطه مرجع برای الزامات عملکردی بخش‌های 9-12 و 9-14 نیز باید نقطهای بین (یا شامل) نقاط PCC و PoC باشد که مناسب برای تشخیص شرایط غیرعادی است.

## ولتاژهای قابل اعمال

ولتاژهای قابل اعمال، مقادیر الکتریکی هستند که عملکرد یک شبکه قدرت محلی یا یک منبع تولید پراکنده را با توجه به نقطه مرجع به صورت ترکیب فاز به نوترال، فاز به زمین و فاز به فاز و با دقت زمانی مشخص تعیین میکنند.

برای منبع تولید پراکنده با PCC واقع در فشار متوسط، ولتاژهای قابل اعمال بر اساس آرایش و ولتاژ نامی شبکه قدرت ناحیه‌ای در PCC تعیین میشود. برای منبع تولید پراکنده با PCC واقع در فشار ضعیف، ولتاژهای قابل اعمال توسط آرایش سیمبندیهای ولتاژ فشار ضعیف ترانسفورماتور بین سیستم فشار متوسط و سیستم فشار ضعیف تعیین میشود. ولتاژهای قابل اعمالی که باید تعیین شود، در جدولهای زیر نشان داده شده است. برای سیستمهای چندفاز، الزامات ولتاژهای قابل اعمال بابد برای همه فازها اعمال شود.

جدول 6: ولتاژهای قابل اعمال برای PCC واقع در فشار متوسط

| شبکه قدرت ناحیه‌ای در PCC | ولتاژهای قابل اعمال |
| --- | --- |
| سه فاز 4 سیمه | فاز به فاز و فاز به نوترال |
| سه فاز 3 سیمه زمین شده | فاز به فاز و فاز به زمین |
| سه فاز 3 سیمه زمین نشده | فاز به فاز |

جدول 7: ولتاژهای قابل اعمال برای PCC واقع در فشار ضعیف

| آرایش سیمبندی فشار ضعیف ترانسفورماتور شبکه قدرت ناحیه‌ای | ولتاژهای قابل اعمال |
| --- | --- |
| ستاره زمین شده، تی یا زیگراگ | فاز به فاز و فاز به نوترال یا فاز به فاز و فاز به زمین |
| ستاره زمین نشده ، تی یا زیگراگ | فاز به فاز یا فاز به نوترال |
| مثلث | فاز به فاز |

فرکانس قابل اعمال، مولفه اصلی فرکانس است. ولتاژهای قابل اعمال باید به صورت مقادیر موثر (RMS) در طول دوره فرکانس اصلی قبلی مشخص شوند.

## دقت اندازه‌گیری

منبع تولید پراکنده باید حداقل الزامات دقت محاسبه و اندازه‌گیری حالت دائم و حالت گذرا برای ولتاژ، فرکانس، توان اکتیو، توان راکتیو و زمان را مطابق جدول 8 پوشش دهد. دقت واقعی محاسبه و اندازه‌گیری منبع تولید پراکنده باید برای هر یک از مقادیر فوق اظهار شود.

جدول 8: حداقل الزامات دقت محاسبه و اندازه‌گیری*

| دوره زمانی | اندازه‌گیری حالت دائم |  |  | اندازه‌گیری حالت گذرا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامتر | دامنه | پنجره اندازه‌گیری | مینیمم دقت اندازه‌گیری | دامنه | پنجره اندازه‌گیری | مینیمم دقت اندازه‌گیری |
| ولتاژ (RMS) | 0.5 تا 1.2 پریونیت | 10 سیکل | 1± درصد ولتاژ نامی | 0.5 تا 1.2 پریونیت | 5 سیکل | 2± درصد ولتاژ نامی |
| فرکانس** | 67/41 تا 55 هرتز | 60 سیکل | 10 میلیهرتز | 67/41 تا 55 هرتز | 5 سیکل | 100 میلیهرتز |
| توان اکتیو | 0.2 تا 1 پریونیت | 10 سیکل | 5± درصد توان نامی | - | - | - |
| توان راکتیو | 0.2 تا 1 پریونیت | 10 سیکل | 5± درصد توان نامی | - | - | - |
| زمان | 5 تا 600 ثانیه | - | 1 درصد بازه اندازهگیری | 100 میلیثانیه تا 5 ثانیه | - | 2 سیکل |

* الزامات دقت اندازه‌گیری مشخص شده در این جدول، برای THD ولتاژ کمتر از 5/2% و هارمونیک ولتاژ تکی کمتر از 5/1% قابل اعمال است.

** الزامات دقت برای فرکانس تنها زمانی قابل اعمال است که ولتاژ مؤلفه اصلی بیشتر از 30% ولتاژ نامی باشد.

## توقف تولید

در حالت توقف تولید، منبع تولید پراکنده نباید توان اکتیو در شرایط حالت دائم یا گذرا تحویل دهد. الزامات توقف تولید باید به نقطه PoC اعمال شود. در شبکه قدرت محلی با ظرفیت نامی تجمیعی منابع تولید پراکنده کمتر از 200 کیلووات، توان راکتیو مبادله شده در حالت توقف تولید باید کمتر از 10 درصد ظرفیت نامی منبع باشد. برای منابع تولید پراکنده بزرگتر از 200 کیلووات، توان راکتیو مبادله شده باید کمتر از 3 درصد ظرفیت نامی منبع باشد و منحصراً از تجهیزات پسیو حاصل شود. در صورت درخواست اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای، اپراتور منبع تولید پراکنده باید سوسپتانس راکتیوی که در شرایط توقف تولید به شبکه قدرت ناحیه‌ای متصل باقی میماند را فراهم کند. جذب توان اکتیو و تبادل توان راکتیو در حالت توقف تولید تنها برای ادامه تغذیه بارهای کمکی و نگهداری منبع تولید پراکنده مجاز است.

## قابلیت کنترل

منابع تولید پراکنده باید قادر باشند حداکثر در 2 ثانیه تولید را متوقف نموده و تریپ دهند. همچنین این منابع باید بتوانند توان اکتیو خروجی خود را محدود نمایند (بر حسب درصدی از ظرفیت نامی). محدود کردن توان اکتیو (حداکثر تا نقطه تنظیم محدودیت توان اکتیو) باید در زمانی کمتر از 30 ثانیه یا زمانی که طول میکشد منبع انرژی اولیه، توان خود را کاهش دهد (هرکدام بزرگتر است)، انجام شود. به علاوه، انتقال بین حالت‌های عملکردی مختلف نباید بیش از 30 ثانیه پس از دریافت تغییر تنظیمات حالت عملکردی در محل واسط مخابراتی منبع تولید پراکنده آغاز شود. تغییرات حالت‌های عملکردی باید به گونهای اجرا شوند که خروجی منبع تولید پراکنده در یک بازه زمانی بین 5 ثانیه تا 300 ثانیه به آرامی انتقال یابد. برای تمام تنظیمات پارامترهای کنترلی و حفاظتی، زمان بین دریافت سیگنال توسط واسط مخابراتی منبع تولید پراکنده و آغاز اقدامی که باید انجام شود، نباید بیشتر از 30 ثانیه باشد.

## ورود به سرویس

تا زمانی که ولتاژهای قابل اعمال و فرکانس سیستم در محدوده تعیین شده در جدول زیر قرار نگرفته است، منبع تولید پراکنده نباید به شبکه قدرت ناحیه‌ای توان بدهد.

جدول 9: معیار ورود به سرویس برای گروه‌های عملکردی I، II و III منابع تولید پراکنده

| معیار ورود به سرویس |  | تنظیمات پیش فرض | محدوده تنظیمات مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده ولتاژ قابل اعمال | مقدار مینیمم | بیشتر یا مساوی 0.917 پریونیت | 0.88 تا 0.95 پریونیت |
|  | مقدار ماکزیمم | کمتر یا مساوی 1.05 پریونیت | 1.05 تا 1.06 پریونیت |
| محدوده فرکانس | مقدار مینیمم | بیشتر یا مساوی 49.5 هرتز | 49.0 تا 49.9 هرتز |
|  | مقدار ماکزیمم | کمتر یا مساوی 50.1 هرتز | 50.1 تا 51.0 هرتز |

منبع تولید پراکنده باید قابلیت ورود به سرویس با تاخیر عمدی قابل تنظیم را زمانی که ولتاژ و فرکانس شبکه قدرت ناحیه‌ای در محدودههای مشخصشده در جدول بالا هستند، داشته باشد. محدوده قابل تنظیم حداقل تاخیر عمدی باید بین 0 تا 600 ثانیه با مقدار تاخیر پیش فرض 300 ثانیه باشد.

هنگام ورود به سرویس، توان اکتیو خروجی باید به صورت خطی یا با شیب خطی پله‌ای افزایش یابد؛ به گونه‌ای که میانگین نرخ تغییر بیش از نسبت توان اکتیو نامی منبع تولید پراکنده تقسیم بر دوره ورود به سرویس نباشد. مدت زمان دوره ورود به سرویس باید در محدوده 1 ثانیه تا 1000 ثانیه با زمان پیش فرض 300 ثانیه قابل تنظیم باشد. حداکثر افزایش توان اکتیو هر پله در طول دوره ورود به سرویس باید کمتر یا مساوی 20 درصد توان اکتیو نامی منبع تولید پراکنده باشد. در صورت استفاده از روش شیب پله‌ای، نرخ تغییر در دوره زمانی بین هر دو پله متوالی نباید از میانگین نرخ تغییر در کل دوره ورود به سرویس فراتر رود. این الزام حداکثر نرخ شیب است و منبع تولید پراکنده می‌تواند خروجی خود را کندتر از آنچه مشخص شده افزایش دهد.

- استثناء 1: برای شبکه قدرت محلی با ظرفیت تجمیعی منبع تولید پراکنده کمتر از 200 کیلووات، واحدهای منبع تولید پراکنده تکی میتوانند خروجی توان اکتیو خود را بدون محدودیت در نرخ تغییر، پس از یک تاخیر زمانی تصادفی با مقدار پیشفرض 300 ثانیه و قابل تنظیم بین 1 تا 1000 ثانیه، افزایش دهند.

- استثناء 2: افزایش توان اکتیو خروجی توسط شبکه قدرت محلی با ظرفیت تجمیعی منابع تولید پراکنده بزرگتر یا مساوی 200 کیلووات، و افزایش توان با پله‌های بیشتر از 20 درصد توان اکتیو نامی باید به تایید اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای برسد.

نکته: چگونگی در مدار آوردن منابع تولید پراکنده و نحوه هماهنگی و تعامل بین بهره‌بردار شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده به تفصیل در پیوست (ه) این دستورالعمل "راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌هاي جدا و متصل به شبكه" ارائه شده است که باید مد نظر قرار گیرد.

## تنظیم ولتاژ

منابع تولید پراکنده ممكن است باعث افزایش ولتاژ یا کاهش ولتاژ در شبکه شوند. به هر صورت در مدار آمدن و خارج شدن از مدار منابع تولید پراکنده نباید باعث انحراف ولتاژ مصرفکنندگان، بیش از حد مجاز شود.

از آنجایی که منابع تولید پراکنده در هنگام بهرهبرداری موازی با شبکه مجاز به تنظیم ولتاژ فعال در شبکه نیستند، لذا بهرهبرداری از این منابع در حالت موازی با شبکه در مود  ثابت انجام میشود. در چنین شرایطی، AVR وظیفه دارد تحریک ژنراتور را به گونهای کنترل کند که ژنراتور در ضریب توان ثابت مورد بهرهبرداری قرار بگیرد. اما هنگامی که ژنراتور از شبکه جدا میگردد و قصد تغذیه بار محلی خود را دارد و توانی به شبکه تزریق نمیکند، میتوان AVR ژنراتور را در مود PV قرار داد، تا مولد ولتاژ بار محلی خود را تنظیم کند و بار محلی در اثر افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ آسیب نبیند. چنانچه قرار نيست كه اين ژنراتور به صورت مجزا از شبكه بهرهبرداري شود، تنظيم AVR همواره در مود PQ يعني  ثابت خواهد بود.

محدودههای مجاز ولتاژ مطابق جدول 10 میباشد.

جدول 10: محدودههای ولتاژ در سطح توزيع

| سطح ولتاژ | حداقل ولتاژ (درصد از ولتاژ نامی) | حداکثر ولتاژ (درصد از ولتاژ نامی) |
| --- | --- | --- |
| فشار ضعیف (تکفاز: 230 ولت سه فاز: 400 ولت) | 95% | 105% |
| فشار متوسط | %5/97 | 105% |

الف- کاهش ولتاژ

در صورت خارج شدن منابع تولید پراکنده (به صورت خواسته یا ناخواسته) به ویژه در ساعات پرباری ممکن است کاهش ولتاژ در بخش هایی از شبکه روی دهد. این موضوع در مطالعات پخش بار باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بعضی از شبکههای برق مجهز به تنظیمکنندههای جبران افت ولتاژ خط (LDC) بمنظور جبران افت ولتاژ ایجاد شده در طول فیدر هستند تا بتوانند افت ولتاژ ایجاد شده در طول فیدر را جبرانسازی کرده و انرژی مورد نیاز مشترکین را در محدوده ولتاژی مناسبی به آنها تحویل دهند. اگر منابع تولید پراکنده در قسمت متمرکز بار نصب و درصد قابل توجهی از بار را تأمین کنند، احتمال ایجاد تداخل با عملکرد LDCها وجود خواهد داشت. در این حالت، از آنجایی که منابع تولید پراکنده قسمتی از بار شبکه را تامین میکنند، جریان عبوری از فیدر و همچنین میزان تلفات کاهش خواهد یافت و ولتاژ در برخی از باسهای شبکه مخصوصاً باسهایی که نزدیک به محل اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه قرار دارند، افزایش مییابد. در نتیجه تنظیمکننده ولتاژ مقدار کمتری را بمنظور تصحیح ولتاژ در نظر میگیرد. در چنین شرایطی اگر شبکه قبل از اتصال منابع تولید پراکنده دچار مشکل یا افت بیش از حد مجاز باشد و یا ولتاژ قبل از اتصال این مولدها به شبکه نزدیک به محدوده مجاز باشد، از آنجایی که تنظیمکننده، بعد از اتصال منبع تولید پراکنده ولتاژ کمتری را برای تصحیح ولتاژ انتهای خط انتخاب میکند، هنگامی که این مولدها از مدار خارج میشوند، ولتاژ در انتهاي فیدر افت خواهد کرد و به طور صحیح جبرانسازی نخواهد شد. حضور منبع تولید پراکنده میتواند به صورت محلی الگوهای شارش توان را تغییر دهد، همین امر میتواند باعث شود LTC یا SVR نتواند پروفیل ولتاژ را به نحو مطلوبی تنظیم کنند.

بمنظور جلوگیری از چنین عملکردی و برای حفظ ولتاژ مناسب در محل مشترکین، باید کنترلکننده یا تنظیمکنندههای اضافی در مرکز بار در شبکه نصب گردد.

ب- اضافه ولتاژ

اتصال منابع تولید پراکنده به فیدر موجود، باعث میشود قسمتی از بار فیدر که قبل از حضور منبع تولید پراکنده، توسط شبکه تأمین میشد، توسط منبع تولید پراکنده تأمین گردد و در برخی موارد شارش معکوس توان در شبکه را به همراه خواهد داشت که این امر در شرایط کم باری مخصوصاً برای مصرفکنندگانی که در نزدیکی محل اتصال نیروگاه پراکنده قرار دارند ممکن است منجر به افزایش ولتاژ گردد. در شرایط بهرهبرداری عادی، امپدانس ترانسفورماتورها و شبکه، باعث ایجاد افت ولتاژ در طول شبکه میشوند. به عبارت دیگر، در این حالت، منابع تولید پراکنده ممکن است با تزریق جریان در جهت معکوس، باعث کاهش افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و شبکه شود، که این امر افزایش ولتاژ در برخی از باسهای شبکه را در پی خواهد داشت. این موضوع در مطالعات پخش بار باید مورد توجه قرار گیرد.

## هماهنگی با سیستم زمین شبکه

چگونگي ارتباط بين سيستم زمين منبع تولید پراکنده، ترانسفورماتور متصلکننده مولد به شبکه و سیستم زمین شبكه برق، یکی از مسائل بسیار مهم در مطالعات شبکههای برق در هنگام نصب و اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه میباشد. این مسأله تأثير مهمي در رفتار شبكه در هنگام وقوع انواع خطاهاي اتصالكوتاه در مكانهاي مختلف شبكه دارد. سیستم زمین مراکز تولید پراکنده باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تأثیر نامطلوبی بر شبکه برق نداشته باشد و بهرهبرداری از منبع تولید پراکنده در سناریوهای مختلف، چه به صورت مجزا از شبکه یا موازی با شبکه، تداخلی در سیستم حفاظتی و همچنین بهرهبرداری از شبکه برق ایجاد نکند. اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق باید هماهنگ با سیستم زمین شبکة برق باشد.

## سنکرون شدن با شبکه

به طور کلی، سنکرونیزم به یکسان بودن دامنة ولتاژ، فرکانس و زاویة فاز بین شبکة برق و منبع تولید پراکنده گفته میشود. براي سنكرونسازي شرايط زير بايد برقرار باشد:

- توالي فازها بين منبع تولید پراکنده و شبكه رعايت گردد.

- اختلاف فركانس دو سيستم در محدوده مجاز باشد.

- اختلاف دامنه ولتاژ شبكه و منبع تولید پراکنده در محدوده مجاز باشد.

- زاويه فاز دو سيستم در محدوده مجاز باشد.

جدول 11، شرایط اتصال منبع تولید پراکنده به شبکة برق يعني مقادير مجاز اختلاف در لحظه وصل شدن به شبكه را نشان میدهد.

جدول 11: شرایط اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه برق

| مجموع مقادیر نامی منابع تولید پراکنده (kW) | اختلاف زاویة فاز | اختلاف ولتاژ | اختلاف فرکانس |
| --- | --- | --- | --- |
| کلاس 1 | 20 | 10 | 3/0 |
| کلاس 2 | 20 | 10 | 3/0 |
| کلاس 3 | 15 | 5 | 2/0 |
| کلاس 4 | 10 | 3 | 1/0 |
| کلاس 5 | 10 | 3 | 1/0 |

ضمناً، اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه نباید باعث انحراف ولتاژ شبکه به میزان بیش از %5 از ولتاژ نامی شبکه در نقطة اتصال مشترک در سطح ولتاژ فشار ضعیف و به میزان بیش از %3 از ولتاژ نامی شبکه در نقطة اتصال مشترک در سطح ولتاژ فشار متوسط شود.

- وصل و سنكرون كردن دستي يا اتوماتيك منبع تولید پراکنده با شبكه بايد با اجازه بهرهبردار شبكه باشد.

- بهتر است سنكرون كردن توسط سيستم اتوماتيك انجام شود. استفاده از سنكرونسازي دستي نيز به عنوان پشتيبان سنكرونسازي اتوماتيك در نظر گرفته شود.

- تجهيز سنكرونكننده منبع تولید پراکنده با شبكه برق، بايد توانايي تحمل 220% ولتاژ نامي سيستم در محل سنكرونيزاسيون را داشته باشد تا از ايجاد قوس هنگامي كه كليد باز است جلوگيري شود.

## هماهنگی تبادل توان

هنگامی که شبکه به هر دلیلی بیبرق میگردد، منابع تولید پراکنده نباید به شبکة برق تزریق توان داشته باشند.

برای اطمینان از ایمنی کارکنان هنگام تعمیرات خط یا فعالیتهای مرتبط با بازیابی سیستم، لازم است که از برقدار شدن شبکه بدون هماهنگي با شركت برق مربوطه جلوگیری شود و مولدهای پراکنده بدون هماهنگی با بهرهبردار شبکه برق به شبکه متصل نگردند. هنگامی که به هر دلیلی فیدر شبکه بیبرق میشود یا به عبارتی يك کلید در فیدر قطع میشود، چون مولدهای پراکنده اجازه بهرهبرداری جزیرهای را ندارند، باید حتماً طی مدت زمان 2 ثانیه از شبکه جدا شوند. در این صورت منابع تولید پراکنده فقط میتوانند بار محلی خود را تأمین کنند. همچنین، اگر ولتاژ و فرکانس شبکه خارج از محدودة مجاز ارائه شده در استانداردها باشند، منابع تولید پراکنده باید از شبکه جدا شده و نباید به شبکه تزریق توان داشته باشند. بايستي عملكرد ريكلوزرها، سكشنالايزرها و سيستم اتوماسيون بكار رفته در شبكه برق بگونهاي تنظيم شود كه از اتصال خارج از سنكرون منابع تولید پراکنده به شبكه جلوگيري به عمل آيد. ريكلوزرها نبايد در زماني كه منابع تولید پراکنده در مدار هستند ولي شبكه بي‌برق است فرمان وصل به كليدهاي فيدر بدهند و زمان اولين فرمان وصل آنها بايد به گونهاي تنظيم شود كه بعد از خارج شدن منابع تولید پراکنده از مدار فرمان وصل كليد را بدهند.

## تجهیزات جداسازی

"بین منابع تولید پراکنده و شبکه برق باید تجهیز جداکنندهای وجود داشته باشد که به سهولت در دسترس بوده، قابلیت قفل شدن داشته و وضعيت باز یا بسته بودن آن نمایان و قابل رویت باشد، تا در صورت نیاز منابع تولید پراکنده از شبکه قطع گردند."

تجهیز جداکننده، منبع تولید پراکنده را از لحاظ الکتریکی از شبکة برق جدا میکند و معمولاً در نقطه اتصال به شبکه نصب میشود. این تجهیز جداکننده باید بتواند جداسازی کاملی را ایجاد کند به نحوی که، اگر تجهیز جداکننده فعال شد و عمل جداسازی را انجام داد، چنانچه شبکة برق یا منبع تولید پراکنده برقدار شدند، نباید شرایط مخاطرهآمیز یا غیر ایمنی در شبکه ایجاد شود و تجهیزات و یا پرسنل حاضر در محل با خطری مواجه گردند. بنابراین، هدف اولیة این تجهیز، فراهمآوردن ایمنی کافی برای کارکنان در طی دورة انجام تعمیرات خط یا فعالیتهای دیگر میباشد.

به طور کلی:

- هماهنگی مشخصات نامی کلید با منبع تولید پراکنده ضروری است.

- وصل تجهيز جداساز (كليد نقطه اتصال مشترك) منوط به ارسال فرمان وصل همزمان توسط بهرهبردار شبكه و بهرهبردار منابع تولید پراکنده خواهد بود.

- قطع تجهيز جداساز (كليد نقطه اتصال مشترك) منوط به ارسال فرمان قطع توسط بهرهبردار شبكه يا سرمايهگذار ميباشد. اما قطع بيدليل آن براي هيچ كدام از طرفين مجاز نميباشد و حتي الامكان بايد با هماهنگي طرفين انجام شود.

- تجهيز جداساز بايد به فرماني كه از سوي بهرهبردار شبكه صادر ميشود حساس باشد و بتواند در صورت صدور فرمان قطع و يا وصل توسط بهرهبردار شبكه، مولد را از شبكه جدا كند.

- تجهيز جداساز بايد با سيستمهاي حفاظتي و رلههاي بكار برده شده هماهنگ باشد.

- تجهيز جداساز بايد تحمل عايقي كافي در حالت باز را داشته باشد تا در صورتي كه شبكه و مولد برقدار شدند باعث ايجاد شرايط ناامن و ايجاد قوس نشود.

- اگر تجهیز جداکننده نیاز بهرهبردار شبکة برق باشد، محل قرار گرفتن آن و بهرهبرداری از آن باید دقیقاً مطابق با نیاز شبکة برق باشد.

## پاسخ به اغتشاشات ولتاژ

### الزامات تریپ ولتاژ

به دلایل مختلف مثل ورود و خروج بارهای سلفی و خازنی بزرگ و سوئیچینگها و ... ممکن است ولتاژ شبکه از محدودههای مجاز فراتر رود.

" بمنظور حفاظت منابع تولید پراکنده در برابر اغتشاشات ولتاژ، لازم است دامنة موج اصلی برای ولتاژهای فاز به فاز و فاز به زمین به طور دائم اندازهگیری شود. هنگامی که شرایط اضطراری به وجود میآید و ولتاژها در محدودة مجاز قرار ندارند، منابع تولید پراکنده باید مطابق با شرایط مشخص شده از مدار خارج شوند."

بازه تنظیمات مجاز و تنظیمات پیش‌فرض برای اضافه ولتاژ (OV)، کاهش ولتاژ (UV) و زمان رفع خطا برای منابع تولید پراکنده گروه‌های I، II و III در جداول 12 تا 14 ارائه شده است.

جدول 12: پاسخ منبع تولید پراکنده (الزام تریپ) به شرایط غیرعادی ولتاژ برای گروه I

| عملکرد تریپ | تنظیمات پیشنهادی |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) |
| OV2 | 1.2 | 0.16 | ثابت در 1.2 | ثابت در 0.16 |
| OV1 | 1.1 | 2 | 1.2 - 1.1 | 13 - 1 |
| UV1 | 0.7 | 2 | 0.88 - 0 | 21 - 2 |
| UV2 | 0.45 | 0.16 | 0.5 - 0 | 2 - 0.16 |

جدول 13: پاسخ منبع تولید پراکنده (الزام تریپ) به شرایط غیرعادی ولتاژ برای گروه II

| عملکرد تریپ | تنظیمات پیشنهادی |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) |
| OV2 | 1.2 | 0.16 | ثابت در 1.2 | ثابت در 0.16 |
| OV1 | 1.1 | 2 | 1.2 - 1.1 | 13 - 1 |
| UV1 | 0.7 | 10 | 0.88 - 0 | 21 - 2 |
| UV2 | 0.45 | 0.16 | 0.5 - 0 | 2 - 0.16 |

جدول 14: پاسخ منبع تولید پراکنده (الزام تریپ) به شرایط غیرعادی ولتاژ برای گروه III

| عملکرد تریپ | تنظیمات پیشنهادی |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) | ولتاژ (پریونیت بر حسب ولتاژ نامی) | زمان رفع خطا (ثانیه) |
| OV2 | 1.2 | 0.16 | ثابت در 1.2 | ثابت در 0.16 |
| OV1 | 1.1 | 13 | 1.2 - 1.1 | 13 - 1 |
| UV1 | 0.88 | 21 | 0.88 - 0 | 50 - 2 |
| UV2 | 0.5 | 2 | 0.5 - 0 | 21 - 0.16 |

### الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ

منابع تولید پراکنده باید قابلیت گذر از اغتشاشات ولتاژ مطابق جداول 15 تا 17 به ازای گروه‌های مختلف را داشته باشند.

در صورتیکه فرکانس خارج از محدوده گذر مشخص شده در بخش 9-13-2 باشد، الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ مشخص شده در این بخش قابل اعمال نیست. همچنین در صورتی که یکی از شرایط زیر اتفاق بیفتد، گذر از اغتشاشات ولتاژ مشخص شده در این بخش نباید انجام شود و منبع تولید پراکنده می‌تواند فرمان قطع از شبکه قدرت ناحیه‌ای را صادر کند:

الف) اگر توان اکتیو خالص ارسالی به شبکه قدرت ناحیه‌ای در نقطه PCC به طور پیوسته کمتر از 10 درصد مجموع توان نامی منابع تولید پراکنده متصل به شبکه قدرت محلی قبل از اغتشاش ولتاژ باشد و شبکه قدرت محلی از شبکه قدرت ناحیه‌ای جدا شده باشد، یا

ب) اگر توان اکتیو بار شبکه قدرت محلی برابر یا بزرگتر از 90 درصد مجموع توان خروجی منابع تولید پراکنده قبل از اغتشاش، در 0.1 ثانیه از زمانی که منبع تولید پراکنده توقف تولید و تریپ می‌دهد، قطع شود.

تبصره: الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ تعیین شده در این بخش، برای منابع تولید پراکنده‌ای که به سطح ولتاژ فشار ضعیف متصل می‌شوند، یعنی طرح‌های اتصال 1 و 2، الزام‌آور نمی‌باشد.

جدول 15: الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ منبع تولید پراکنده برای گروه I

| محدوده ولتاژ (پریونیت) | حالت / پاسخ عملکردی | مینیمم زمان گذر (ثانیه) (معیار طراحی) | ماکزیمم زمان پاسخ (ثانیه) (معیار طراحی) |
| --- | --- | --- | --- |
| V>1.20 | توقف تولید | - | 0.16 |
| 1.175<V≤1.20 | عملکرد مجاز | 0.2 | - |
| 1.15<V≤1.175 | عملکرد مجاز | 0.5 | - |
| 1.10<V≤1.15 | عملکرد مجاز | 1 | - |
| 0.88≤V≤1.10 | عملکرد پیوسته | بی نهایت | - |
| 0.70≤V<0.88 | عملکرد الزامی | شیب خطی 4 ثانیه بر 1 پریونیت ولتاژ با شروع از 0.7 ثانیه در 0.7 پریونیت TVRT=0.7 s+4 s1 p.u.V-0.7 p.u. | - |
| 0.50≤V<0.70 | عملکرد مجاز | 0.16 | - |
| V<0.50 | توقف تولید | - | 0.16 |

جدول 16: الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ منبع تولید پراکنده برای گروه II

| محدوده ولتاژ (پریونیت) | حالت / پاسخ عملکردی | مینیمم زمان گذر (ثانیه) (معیار طراحی) | ماکزیمم زمان پاسخ (ثانیه) (معیار طراحی) |
| --- | --- | --- | --- |
| V>1.20 | توقف تولید | - | 0.16 |
| 1.175<V≤1.20 | عملکرد مجاز | 0.2 | - |
| 1.15<V≤1.175 | عملکرد مجاز | 0.5 | - |
| 1.10<V≤1.15 | عملکرد مجاز | 1 | - |
| 0.88≤V≤1.10 | عملکرد پیوسته | بی نهایت | - |
| 0.65≤V<0.88 | عملکرد الزامی | شیب خطی 8.7 ثانیه بر 1 پریونیت ولتاژ با شروع از 3 ثانیه در 0.65 پریونیت TVRT=3 s+8.7 s1 p.u.V-0.65 p.u. | - |
| 0.45≤V<0.65 | عملکرد مجاز | 0.32 | - |
| 0.30≤V<0.45 | عملکرد مجاز | 0.16 | - |
| V<0.30 | توقف تولید | - | 0.16 |

جدول 17: الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ منبع تولید پراکنده برای گروه III

| محدوده ولتاژ (پریونیت) | حالت / پاسخ عملکردی | مینیمم زمان گذر (ثانیه) (معیار طراحی) | ماکزیمم زمان پاسخ (ثانیه) (معیار طراحی) |
| --- | --- | --- | --- |
| V>1.20 | توقف تولید | - | 0.16 |
| 1.10<V≤1.20 | قطع آنی | 12 | 0.083 |
| 0.88≤V≤1.10 | عملکرد پیوسته | بی نهایت | - |
| 0.70≤V<0.88 | عملکرد الزامی | 20 | - |
| 0.50≤V<0.70 | عملکرد الزامی | 10 | - |
| V<0.50 | قطع آنی | 1 | 0.083 |

عملکرد پیوسته

اغتشاشات ولتاژ با هر مدت زمانی، که در آن ولتاژ قابل اعمال در محدوده B تعریف شده در ANSI C84.1 باقی می‌ماند، نباید منجر به توقف تولید و تریپ منبع تولید پراکنده شود و منبع تولید پراکنده باید در چنین اغتشاشاتی در مدار باقی بماند و قادر باشد به تبادل توان اکتیو، حداقل به میزان قبل از اغتشاش، ادامه دهد. انحرافات موقت توان با مدت زمان کمتر از 0.5 ثانیه مجاز است. البته توقف تولید و تریپ منبع تولید پراکنده می‌تواند رخ دهد، در صورتیکه مؤلفه توالی منفی ولتاژ بیشتر از 5 درصد ولتاژ نامی به مدت بیشتر از 60 ثانیه یا بیشتر از 3 درصد ولتاژ نامی به مدت بیشتر از 300 ثانیه باشد، به شرطی که عدم تعادل ولتاژ به وسیله جریان‌های نامتعادل شبکه قدرت محلی نه ایجاد شده باشد و نه تشدید گردد.

گذر از افت ولتاژ

هنگام اغتشاشات ولتاژ موقت، که ولتاژ فازی که کمترین مقدار را دارد کمتر از حداقل ناحیه عملکرد پیوسته باشد و در بازه مشخص شده در جداول 15 تا 17 باشد، منبع تولید پراکنده علاوه بر قابلیت گذر، باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند، تریپ ندهد و خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

در این شرایط در ناحیه عملکرد الزامی، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند، به تبادل جریان با شبکه ادامه دهد و توقف تولید و تریپ ندهد. منابع تولید پراکنده گروه‌های II و III به صورت پیش‌فرض نباید جریان ظاهری خود در حالت عملکرد الزامی را به پایین‌تر از 80 درصد مقدار پیش از اغتشاش کاهش دهند. البته این مقدار در صورت توافق بین بهره‌بردار شبکه و بهره‌بردار منبع تولید پراکنده قابل تغییر است.

در ناحیه عملکرد مجاز، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند یا تریپ ندهد، می‌تواند به تبادل جریان با شبکه ادامه دهد یا توقف تولید بدهد. اگر توقف تولید بدهد، باید خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

برای منابع تولید پراکنده گروه III، در ناحیه قطع آنی، مولد نباید تریپ دهد، باید توقف تولید دهد و باید خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

گذر از اضافه ولتاژ

هنگام اغتشاشات ولتاژ موقت، که ولتاژ فازی که بیشترین مقدار را دارد بیشتر از حداکثر ناحیه عملکرد پیوسته باشد و در بازه مشخص شده در جداول 15 تا 17 باشد، منبع تولید پراکنده علاوه بر قابلیت گذر، باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند، تریپ ندهد و خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

در این شرایط در ناحیه عملکرد مجاز، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند یا تریپ ندهد، می‌تواند به تبادل جریان با شبکه ادامه دهد یا توقف تولید بدهد. اگر توقف تولید بدهد، باید خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

برای منابع تولید پراکنده گروه III، در ناحیه قطع آنی، مولد نباید تریپ دهد، باید توقف تولید دهد و باید خروجی را بازیابی کند (مطابق شرایط بیان شده در بخش "بازیابی خروجی").

بازیابی خروجی

در صورتیکه منبع تولید پراکنده از اغتشاش ولتاژ، بدون تریپ گذر کرد، اگر ولتاژ در حالت گذر از افت ولتاژ از مقدار پایینی ناحیه عملکرد الزامی پیشی بگیرد یا ولتاژ در حالت گذر از اضافه ولتاژ به زیر مقدار بالایی ناحیه عملکرد پیوسته برگردد، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند و باید خروجی جریان اکتیو را در مدت زمان حداکثر 0.4 ثانیه به حداقل 80 درصد مقدار جریان اکتیو قبل از اغتشاش برگرداند.

در انتهای این بخش، خلاصهای از موارد مطرح شده در مورد پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی ولتاژ و الزامات گذر از ولتاژ به ازای گروههای مختلف در شکل‌های 5 تا 7 نشان داده شده است.

شکل 5: خلاصه پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی ولتاژ و الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ برای گروه I (جداول 12 و 15)

شکل 6: خلاصه پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی ولتاژ و الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ برای گروه II (جداول 13 و 16)

شکل 7: خلاصه پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی ولتاژ و الزامات گذر از اغتشاشات ولتاژ برای گروه III (جداول 14 و 17)

نکته: با توجه به قابلیت رله حفاظتی منبع تولید پراکنده و محدوده قابل تنظیم آن، منبع تولید پراکنده در نواحی بدون رنگ (may ride-through or may trip) در شکل‌های 5 تا 7 می‌تواند تریپ دهد.

## پاسخ به اغتشاشات فرکانس

### الزامات تریپ فرکانس

ورود و خروج مولدهای بزرگ یا بارهای بزرگ یا قطع شدن بخشی از فیدر و ... میتواند باعث شود فرکانس شبکه برای مدتی از محدودههای مجاز خارج شود.

"منابع تولید پراکنده باید از محدودة مجاز و قابل قبول فرکانس در شبکة برق پیروی کنند."

برای این منظور، لازم است تا رلههای حساس به فرکانس در نقطه مرجع نصب شوند و هنگامی که فرکانس سیستم خارج از محدودة مشخص شده در جدول 18 باشد، به شرطی که مولفه اصلی ولتاژ هر فاز بیشتر از 30 درصد مقدار نامی باشد، منبع تولید پراکنده باید طی زمان مشخص شده در این جدول تزریق توان به شبکه را متوقف کند و تریپ دهد.

بازه تنظیمات مجاز و تنظیمات پیش‌فرض برای اضافه فرکانس (OF)، کاهش فرکانس (UF) و زمان رفع خطا برای منابع تولید پراکنده گروه‌های I، II و III در جدول 18 ارائه شده است.

جدول 18: پاسخ منبع تولید پراکنده (الزام تریپ) به شرایط غیرعادی فرکانس برای گروه‌های I، II و III

| عملکرد تریپ | تنظیمات پیشنهادی |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فرکانس (هرتز) | زمان رفع خطا (ثانیه) | فرکانس (هرتز) | زمان رفع خطا (ثانیه) |
| OF2 | 51.67 | 0.16 | 55-51.5 | 1000-0.16 |
| OF1 | 51 | 300 | 55-50.83 | 1000-180 |
| UF1 | 48.75 | 300 | 49.17-41.67 | 1000-180 |
| UF2 | 47.08 | 0.16 | 47.5-41.67 | 1000-0.16 |

### الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس

منابع تولید پراکنده باید قابلیت گذر از اغتشاشات فرکانس مطابق جدول 19 را داشته باشند.

تبصره: الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس تعیین شده در این بخش، برای منابع تولید پراکنده‌ای که به سطح ولتاژ فشار ضعیف متصل می‌شوند، یعنی طرح‌های اتصال 1 و 2، الزام‌آور نمی‌باشد.

در صورتیکه ولتاژ خارج از محدوده گذر مشخص شده در بخش 9-12-2 باشد، الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس مشخص شده در این بخش قابل اعمال نیست. همچنین در صورتی که یکی از شرایط زیر اتفاق بیفتد، گذر از اغتشاشات فرکانس مشخص شده در این بخش نباید انجام شود و منبع تولید پراکنده می‌تواند فرمان قطع از شبکه قدرت ناحیه‌ای را صادر کند:

الف) اگر توان اکتیو خالص ارسالی به شبکه قدرت ناحیه‌ای در نقطه PCC به طور پیوسته کمتر از 10 درصد مجموع توان نامی منابع تولید پراکنده متصل به شبکه قدرت محلی قبل از اغتشاش فرکانس باشد و شبکه قدرت محلی از شبکه قدرت ناحیه‌ای جدا شده باشد، یا

ب) اگر توان اکتیو بار شبکه قدرت محلی برابر یا بزرگتر از 90 درصد مجموع توان خروجی منابع تولید پراکنده قبل از اغتشاش، در 0.1 ثانیه از زمانی که مولد توقف تولید و تریپ میدهد، قطع شود.

جدول 19: الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس منبع تولید پراکنده برای گروه‌های I، II و III

| محدوده فرکانس (هرتز) | حالت عملکردی | مینیمم زمان گذر (ثانیه) (معیار طراحی) |
| --- | --- | --- |
| f>51.67 | هیچ الزام گذری در این بازه اعمال نمی‌شود. |  |
| 51.0<f≤51.5 | عملکرد الزامی | 299 |
| 49.0≤f≤51.0 | عملکرد پیوسته | بی نهایت |
| 47.5≤f<49.0 | عملکرد الزامی | 299 |
| f<47.5 | هیچ الزام گذری در این بازه اعمال نمی‌شود. |  |

* محدوده فرکانسی ذکر شده در فوق بر اساس استاندارد IEEE 1547-2018 (با تبدیل فرکانس 60 هرتز به 50 هرتز) می‌باشد.

عملکرد پیوسته

اغتشاشات فرکانس با هر مدت زمانی، که در آن فرکانس سیستم در بازه 49 تا 51 هرتز باقی می‌ماند و نسبت پریونیت ولتاژ به فرکانس کمتر یا برابر 1.1 باشد، نباید منجر به تریپ منبع تولید پراکنده شود و منبع تولید پراکنده باید در چنین اغتشاشاتی در مدار باقی بماند و قادر باشد به تبادل توان اکتیو، حداقل به میزان قبل از اغتشاش، ادامه دهد.

گذر از افت فرکانس

هنگام اغتشاشات فرکانس موقت، که فرکانس سیستم کمتر از 49 هرتز و بیشتر یا مساوی 47.5 هرتز باشد و مدت زمان تجمعی پایین‌تر از 49 هرتز، کمتر از 299 ثانیه در هر دوره 10 دقیقه‌ای باشد، منبع تولید پراکنده علاوه بر قابلیت گذر، باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند و نباید توان اکتیو خروجی خود را به کمتر از مقدار مشخص شده در جدول 20 کاهش دهد (متناسب با گروه مربوطه).

جدول 20: الزامات گذر از اغتشاشات فرکانس برای توان اکتیو خروجی گروه‌های مختلف

| گروه | توان اکتیو خروجی |
| --- | --- |
| I | 80 درصد توان اکتیو نامی یا توان اکتیو خروجی قبل از اغتشاش (هرکدام کمتر است) |
| II و III | توان اکتیو خروجی قبل از اغتشاش |

در ناحیه عملکرد الزامی، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند، به تبادل جریان قبل از اغتشاش با شبکه، با شرایط مشخص شده در جدول 20، ادامه دهد و توقف تولید و تریپ ندهد.

گذر از اضافه فرکانس

هنگام اغتشاشات فرکانس موقت، که فرکانس سیستم بیشتر از 51 هرتز و کمتر یا مساوی 51.5 هرتز باشد و مدت زمان تجمعی بیشتر از 51 هرتز، کمتر از 299 ثانیه در هر دوره 10 دقیقه‌ای باشد، منبع تولید پراکنده علاوه بر قابلیت گذر، باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند.

در ناحیه عملکرد الزامی، منبع تولید پراکنده باید سنکرونیزم با شبکه را حفظ کند، به تبادل جریان قبل از اغتشاش با شبکه ادامه دهد و توقف تولید و تریپ ندهد.

گذر از نرخ تغییرات فرکانس (ROCOF)

حین عملکرد پیوسته و نواحی عملکرد گذر از افت فرکانس و اضافه فرکانس، منبع تولید پراکنده باید از نوسانات فرکانس با دامنه نرخ تغییرات فرکانس (ROCOF) کمتر یا برابر با مقادیر مشخص شده در جدول 21 (به ازای گروه‌های مختلف) گذر کند و تریپ ندهد. مقدار ROCOF باید متوسط نرخ تغییرات فرکانس در پنجره زمانی حداقل 0.1 ثانیه باشد.

جدول 21: الزامات گذر از نرخ تغییرات فرکانس برای گروه‌های مختلف

| گروه I | گروه II | گروه III |
| --- | --- | --- |
| 0.5 هرتز بر ثانیه | 2 هرتز بر ثانیه | 3 هرتز بر ثانیه |

دروپ فرکانس (فرکانس-توان)

بسته به گروه عملکردی، منبع تولید پراکنده باید قابلیت عملکرد الزامی با دروپ فرکانس طی شرایط گذر از افت فرکانس و گذر از اضافه فرکانس را مطابق جدول 22 داشته باشد.

جدول 22: الزامات عملکرد دروپ فرکانس به ازای گروه‌های مختلف

| گروه | عملکرد در شرایط افت فرکانس | عملکرد در شرایط اضافه فرکانس |
| --- | --- | --- |
| I | اختیاری | الزامی |
| II | الزامی | الزامی |
| III | الزامی | الزامی |

در انتهای این بخش، خلاصهای از موارد مطرح شده در مورد پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی فرکانس و الزامات گذر از فرکانس به ازای گروههای مختلف در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 8: خلاصه پاسخ منبع تولید پراکنده به شرایط غیرعادی فرکانس و الزامات گذر از فرکانس (جداول 18 و 19)

نکته: با توجه به قابلیت رله حفاظتی منبع تولید پراکنده و محدوده قابل تنظیم آن، منبع تولید پراکنده در نواحی بدون رنگ (may ride-through or may trip) در شکل 8 می‌تواند تریپ دهد.

## شرایط خطا و قطع فاز

برای خطاهای اتصال کوتاه در بخشی از مدار شبکه قدرت ناحیه‌ای که منبع تولید پراکنده به آن متصل است، مولد باید توقف تولید و تریپ دهد، مگر اینکه دستور دیگری توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای صادر شود. این الزام در خطاهایی که توسط سیستم حفاظت شبکه قدرت ناحیه‌ای قابل تشخیص نیست، نباید اعمال شود. هماهنگی حفاظتی بین منبع تولید پراکنده و سیستم حفاظت شبکه قدرت ناحیه‌ای باید رعایت شود.

همچنین منبع تولید پراکنده باید شرایط قطع فاز که در نقطه مرجع (RPA) اتفاق میافتد را تشخیص دهد و حداکثر تا 2 ثانیه فرمان تریپ همه فازها را صادر و قطع کند.

## هارمونیک

براي تحليل هارمونیکی شبکه، باید سطح اعوجاج هارمونيكی موجود در ولتاژ شبکه برق قبل از نصب هرگونه منبع تولید پراکنده در زمان تهیه طرح اتصال مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سپس، سهم‌ جريان هارمونيكی ايجاد شده به وسيله منابع تولید پراکنده و تأثيري كه اين جريان‌ها بر اعوجاج ولتاژ دارند، باید مورد بررسی قرار گیرد.

منابع تولید پراکنده و تأسیسات مرتبط با آنها، از نقطه نظر رعايت استانداردهای موجود در مورد تولید ولتاژ و جریان هارمونیکی در شبکه و همچنين از نظر اينكه آيا هارمونيك‌های ایجاد شده توسط این منابع در محل سایت باقی خواهند ماند يا به شبکه برق تزريق خواهند ‌شد، بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند. اگر این هارمونیکها به شبکه برق تزريق مي‌شوند، تأثير این تزریق بر اعوجاج ولتاژ شبکه بايد تعيين شود، خصوصاً اگر تهديدي براي تجهيزات مشتركان مجاور يا شبکه برق محسوب شود.

"هنگامی که منبع تولید پراکنده بارهای خطی متعادلی را تغذیه میکند، تزریق جریان هارمونیکی به شبکه در نقطه مرجع نباید از مقادیر ارائه شده در جداول 23 و 24 تجاوز نماید."

روش اندازهگیری مقادیر هارمونیک و میان-هارمونیک مطابق استاندارد IEEE 519 می‌باشد. این جریانهای تزریقی هارمونیکی بدون در نظر گرفتن هرگونه جریان هارمونیکی است که به دلیل اغتشاشات هارمونیک ولتاژ موجود در شبکه بدون اتصال منبع تولید پراکنده به وجود میآید.

اعوجاج جریان نامی کل (TRD) که شامل اعوجاج‌های هارمونیکی و میان-هارمونیکی است، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

در رابطه فوق:

I1 :	جریان مؤلفه اصلی

Irated :	ظرفیت جریان نامی منبع تولید پراکنده

Irms :	مقدار rms جریان منبع تولید پراکنده، که شامل همه مؤلفه‌های فرکانسی می‌باشد.

جدول 23: حداکثر انحراف هارمونیک فرد جریان برحسب درصدی از جریان نامی

| مرتبة هارمونیک فرد تکی h |  |  |  |  |  | TRD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد | 0/4 | 0/2 | 5/1 | 6/0 | 3/0 | 0/5 |

جدول 24: حداکثر انحراف هارمونیک زوج جریان برحسب درصدی از جریان نامی

| مرتبة هارمونیک زوج تکی h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد | 0/1 | 0/2 | 0/3 | مطابق مقادیر متناظر با بازه مربوطه در جدول 23 |

همچنین حدود مجاز هارمونیک ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ شبکه در جدول 25 آورده شده است.

جدول 25: حدود مجاز هارمونیک ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ در شبکه

| حداکثر اعوجاج ولتاژ مجاز در شینههایی با سطوح ولتاژ مختلف نسبت به ولتاژ نامی با فرکانس50 هرتز |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ولتاژ شینه | درصد اعوجاج تکی ولتاژ هارمونیک |  | درصد اعوجاج کلی هارمونیک ولتاژ |
|  | فرد | زوج |  |
| 380 ولت | 0/5 | 5/2 | 0/8 |
| 20 کیلوولت | 0/3 | 5/1 | 0/5 |
| 63 و 132 کیلوولت | 5/1 | 7/0 | 5/2 |

## فلیکر

فيلكر یکی از پدیدههای كيفيت توان است كه غالباً با تغييرات قابل توجهی در نور ساطع شده از لامپ‌هاي التهابي همراه است و به واسطه تغييرات ناچيز در سطوح ولتاژ ايجاد مي‌شود. فليكر ميتواند از راهاندازي منبع تولید پراکنده يا تغييرات در ميزان توليد آن ايجاد گردد.

"منابع تولید پراکنده نباید برای سایر مشترکان شبکة برق، فلیکر قابل رؤیت و قابل توجهی ایجاد کنند."

محدوده فلیکر ایجاد شده توسط منبع تولید پراکنده، که در نقطه PCC اندازه‌گیری می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که مشارکت منبع تولید پراکنده به تنهایی در انتشار فلیکر و فلیکر کل سیستم در سطوح ولتاژ مختلف به ترتیب از محدوده مشخص شده در جدول 26 و جدول 27 بیشتر نباشد.

جدول 26: حدود مجاز فلیکر ایجاد شده توسط منبع تولید پراکنده تکی

| فلیکر کوتاه مدت EPst | فلیکر بلند مدت EPlt |
| --- | --- |
| 35/0 | 25/0 |

جدول 27: حدود مجاز فلیکر در شینههایی با سطوح ولتاژ مختلف

|  | شبکه فشارضعیف | شبکه فشار متوسط | شبکه فشارقوی و فوق فشارقوی |
| --- | --- | --- | --- |
| فلیکر کوتاه مدت Pst | 1 | 9/0 | 8/0 |
| فلیکر بلند مدت Plt | 8/0 | 7/0 | 6/0 |

روشهای ارزیابی و اندازهگیری فلیکر مطابق استانداردهای IEEE 1453 و IEC/TR 61000-3-7 می‌باشد. همچنین مقدار Plt (شدت فلیکر بلند مدت) با استفاده از Pst (شدت فلیکر کوتاه مدت) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

## جریان DC

جریان DC تزریقی منابع تولید پراکنده نباید بزرگتر از 5/0 درصد جریان خروجی نامی در نقطه مرجع باشد.

## تغییرات سریع ولتاژ (RVC)

برای PCC واقع در سطح فشار متوسط، منبع تولید پراکنده نباید موجب تغییرات پله‌ای یا خطی (رمپ) در مقدار مؤثر ولتاژ PCC به میزان بیشتر از 3 درصد مقدار ولتاژ نامی و متوسط 3 درصد در هر ثانیه (در یک دوره یک ثانیه‌ای) شود. همچنین برای PCC واقع در سطح فشار ضعیف، منبع تولید پراکنده نباید موجب تغییرات پله‌ای یا خطی (رمپ) در مقدار مؤثر ولتاژ PCC به میزان بیشتر از 5 درصد مقدار ولتاژ نامی و متوسط 5 درصد در هر ثانیه (در یک دوره یک ثانیه‌ای) شود. این محدودیت‌های RVC باید به تغییرات سریع ولتاژ ناشی از برقدار شدن مکرر ترانسفورماتورها،‌ سوئیچینگ مکرر خازنها یا تغییرات سریع خروجی منبع تولید پراکنده به علت بهره‌برداری نادرست اعمال شود و نباید برای حوادث غیر مکرر از قبیل سوئیچینگ، تریپ برنامه‌ریزی نشده و برقدار شدن ترانسفورماتور مرتبط با راه‌اندازی، بازیابی خطا یا تعمیر و نگهداری در نظر گرفته شود.

## مشارکت در اضافه ولتاژ

با توجه به محدودیت‌های زیر، منابع تولید پراکنده نباید در اضافه ولتاژهای مؤلفه اصلی یا لحظه‌ای مشارکت داشته باشند:

- منبع تولید پراکنده نباید باعث شود ولتاژ فاز به زمین مؤلفه اصلی در هر بخشی از شبکه قدرت ناحیه‌ای، که برای بهره‌برداری به صورت زمین شده مؤثر طراحی شده است، از 138 درصد ولتاژ نامی فاز به زمین مؤلفه اصلی برای مدت زمان بیشتر از یک سیکل فراتر رود.

- منبع تولید پراکنده نباید باعث شود ولتاژ فاز به فاز مؤلفه اصلی در هر بخش از شبکه قدرت ناحیه‌ای، از 138 درصد ولتاژ نامی فاز به فاز مؤلفه اصلی برای مدت زمان بیشتر از یک سیکل فراتر رود.

- منبع تولید پراکنده نباید باعث شود ولتاژ لحظه‌ای در هر بخش از شبکه قدرت ناحیه‌ای، از اندازه و مدت زمان تجمعی مشخص شده در شکل 9 فراتر رود. مدت زمان تجمعی تنها مجموع زمان‌هایی را شامل می‌شود که ولتاژ لحظه‌ای از حد آستانه مربوطه در یک پنجره زمانی یک دقیقه‌ای بیشتر شود.

شکل 9: محدودیت اضافه ولتاژهای گذرا

## فرو رزونانس

فرو رزونانس یک پدیده تشدید غیر خطی است که میتواند شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و عوامل عمده ایجاد آن در شبکههای شامل منابع تولید پراکنده عبارتند از کلیدزنی تک قطب، سوختن فیوزهای تکفاز، استفاده از شبکه کابلی.

بمنظور جلوگیری از ایجاد پدیده فرو رزونانس در شبکههای شامل منابع تولید پراکنده موارد زیر پیشنهاد میگردد:

      - عدم استفاده از فیوزهای تکفاز به صورت سری با منبع تولید پراکنده سه فاز

      - توصیه میشود که تا حد امکان از بکارگیری فیوز با مکانیزم قطع تکفاز برای حفاظت فیدر فشار متوسط استفاده نشود (به ویژه اگر در فاصله فیوز تا حداقل یکی از ترانسفورماتورهای پایین دست، کابل با طول بیش از 15 متر استفاده شده است).

      - در صورت بکارگیری جداکنندههای تکفاز در طول فیدر فشار متوسط، زمان قطع یا وصل پلهای مختلف آن تا حد امکان کوتاه باشد.

      - براي اتصال ژنراتور و ترانسفورماتور به شبکه، به ویژه در حالت استفاده از ترانسفورماتورهای با اتصال Dyn، حتی الامکان از شبکه کابلی استفاده نشود.

      - حتی‌الامکان از نوترال زمین نشده برای ژنراتور استفاده نشود (مخصوصاً در شبکه کابلی با طول زیاد). توصیه میشود نوترل ژنراتور به نحوی زمین شود که دامنه خطای اتصال کوتاه فاز به زمین ترمینال ژنراتور به 10 آمپر محدود گردد.

      - این پدیده به کمک برخی از توابع حفاظتی شامل تشخیص قطع یک فاز و تشخیص خطای زمین حساس (که جریان حد عملکرد پایینی دارد و بر اساس مقدار موثر جریان مولفه صفر کار میکند) قابل تشخیص است. البته برای تمایز از سایر خطاهای شبکه، بکارگیری رله حفاظتی مجهز به تابع مخصوص تشخیص فرورزنانس توصیه میشود.

      - برای حفاظت منبع تولید پراکنده و شبکه از رله59I  استفاده شود که مقدار پیک اضافه ولتاژ را مورد استفاده قرار میدهد. الزامی است از واحد اضافه ولتاژ آنی که منطبق بر منطق 1 از 3 است (یعنی این حفاظت در هر یک از سه فاز که فعال شد، منبع تولید پراکنده تریپ سه فاز دهد) جهت تشخیص پدیده فرورزنانس استفاده شود. مقدار حد عملکرد این واحد حفاظتی برابر 1.3 پریونیت توصیه میشود. همچنین منطق ریست شدن این واحد حفاظتی باید تاخیری باشد.

      - توصیه میشود که PT مجهز به فیوز با جریان نامی 4 آمپر در سمت اولیه باشد تا در صورت رخداد برخی از انواع فرورزنانس در PT از ترکیدن آن جلوگیری شود.

      - توصیه میشود که برای حفاظت مدار ثانویه PT از MCB استفاده شود. این نیازمندی در صورت طولانی شدن مدار ثانویه الزامی است. جریان نامی MCB در این کاربرد می‌تواند 16 آمپر یا کمتر انتخاب شود.

      - الزامی است که از مدار میراکننده فرورزنانس در ثانویه PTها استفاده شود.

## حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیس

"تداخل امواج الکترومغناطیسی نباید منجر به تغییر در وضعیت بهرهبرداری، یا بهرهبرداری نادرست و یا از کار افتادن منابع تولید پراکنده شود و سیستم ارتباط اتصال مولد به شبکه باید قابلیت تحمل تداخل امواج الکترومغناطیسی محیطی را مطابق با استاندارد IEEE Std C37.90.2 و IEC 61000-4-3 یا سایر استانداردهای با حداقل شدت میدان الکتریکی 30 ولت بر متر داشته باشد."

با افزایش استفاده از تجهیزات ارتباطی دارای امواج الکترومغناطیسی مانند گوشی تلفن همراه و ... و امکان به وجود آمدن تداخل الکترومغناطیسی در عملکرد تجهیزات منابع تولید پراکنده مانند رلهها، تمام تجهیزات منابع تولید پراکنده باید از لحاظ تحمل تداخل امواج الکترومغناطیسی، با توجه به استاندارد فوق مورد ارزیابی قرار گیرند. به عبارت ديگر، استفاده از فرستندهها، گيرندهها، خطوط تلفن و ... نبايد باعث عملكرد نادرست رلههاي ديجيتال و تجهيزات كنترلي شود.

## تحمل ضربه

"سیستم اتصال منبع تولید پراکنده به شبکة برق باید قابلیت تحمل ضربههای ولتاژ و جریان ناشی از شبکه را برابر با استاندارد IEEE Std C62.41.2، IEEE Std C37.90.1، IEEE C62.45 یا IEC 61000-4-5 داشته باشد."

## جزیره‌ای شدن

جزیرهای شدن به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعهای از سیستم برق با منبع توان اصلی اطلاق میشود که به دلیل از دست رفتن توان یا به دلیل از دست رفتن خطوط ارتباطی ایجاد میشود.

برخی از مشکلات بهرهبرداری در شرایط جزیرهای عبارتند از:

      - امکان اتصال خارج از سنکرون منبع تولید پراکنده به شبکه

      - عدم کنترل فرکانس و ولتاژ توسط بهرهبردار شبکه

      - ممکن است هماهنگی سیستم های حفاظتی به دلیل تغییر در میزان جریان اتصالکوتاه در دسترس بر هم بخورد که این موضوع  امنیت مشترکین را با خطر مواجه خواهد کرد.

      - در صورتی که در مدت ایجاد جزیره در شبکه، منبع تولید پراکنده بارهای مصرف کنندگان جزیره را تغذیه نماید، در صورت ایجاد خسارت به مصرفکنندگان مسئولیت به عهده شركت برق ميباشد.

"هنگام ایجاد یک جزیرة ناخواسته که در آن منبع تولید پراکنده بخشی از شبکه را از طریق نقطة اتصال مشترک تغذیه میکند، سیستم حفاظتی مربوط به مولد و تجهیزات ارتباط دهندة مولد با شبکه، باید به وجود آمدن جزیره را تشخیص داده و تزریق توان به شبکه برق را حداکثر در مدت زمان 2 ثانیه پس از تشکیل جزیره متوقف نماید."

وجود هر یک از موارد زیر ممكن است نیازمندی فوق را برآورده ساخته و آشکارسازی جزیرة ناخواسته را امكان پذير نمايد:

- مجموع ظرفیت واحدهای منابع تولید پراکنده کمتر از یک سوم حداقل بار ساليانه شبکة محل اتصال باشد.

- منبع تولید پراکنده و تجهیزات آن، آزمونهای مربوط به جزیرهای شدن را با موفقیت طی کرده باشند.

- منابع تولید پراکنده كه مجاز به تزريق توان به شبكه نيستند و يا مجاز به تزريق مقدار مشخصي توان به شبكه برق هستند و شامل حفاظت توان معکوس یا حفاظت حداقل توان ميباشند، در صورتيكه جهت توان از سمت نيروگاه تولید پراکنده به شبکة برق برعکس ميشود یا از یک مقدار مشخص بيشتر ميگردد، از شبكه جدا ميشوند.

منبع تولید پراکنده شامل تجهیزات ضد جزیرهای زير باشد (در صورت نیاز متناسب با کلاس و طرح اتصال):

1- حفاظت‌های ولتاژی و فرکانسی

2- سیستم کنترل گاورنر و سیستم کنترل تحریک که توان و ضریب توان را ثابت نگه دارند. 3- رله انتقال تریپ

4- استفاده از رلههاي نرخ تغييرات فركانس و جابجايي فاز

اگر ظرفيت منابع تولید پراکنده كمتر از يك سوم حداقل بار ساليانه فيدر محل اتصال آن باشد، در هنگام رخداد خطا و به وجود آمدن جزيره، از آنجايي كه ظرفيت مولد به مراتب كوچكتر از حداقل بار فيدر است ولتاژ و فركانس سريعاً در نقطه محل اتصال مولد به شبكه افت ميكند كه عملكرد رلههاي ولتاژي و فركانسي را در پي خواهد داشت كه منجر به جدا شدن منبع تولید پراکنده از شبكه خواهد شد.

براي منابع تولید پراکنده با ظرفيت بالاتر از 1 مگاوات به منظور حصول اطمينان از خروج مولدها در هنگام رخداد جزيره ناخواسته، بايد از سيستم انتقال تريپ استفاده نمود و براي مولدهاي كوچكتر هم استفاده از اين سيستم مطلوب ميباشد اما تا زماني كه زيرساختهاي آن فراهم نشده است ميتوان از رلههاي ROCOF و جابجايي فاز به طور موقت جهت آشكارسازي جزيره استفاده نمود.

## قابلیت توان راکتیو و کنترل ولتاژ/توان

### مقدمه

كنترل توان راكتيو با كنترل ولتاژ سيستم و تقاضاي توان راكتيو بارها مرتبط است. قابليتهاي تنظيم توان راكتيو معمولاً به صورت كنترل ضريب توان يا كنترل توان راكتيو خروجي در هر دو حالت پيش فاز و پس فاز مطرح ميشوند. در مورد واحدهای تولید پراکنده در سطح ولتاژ توزیع قابلیتهای توان راکتیو به صورت کنترل ضریب توان و جبران توان راكتيو بار و در سطح ولتاژ فوق توزیع اين قابلیتها بيشتر با مسأله تنظيم ولتاژ گره خورده است. در مورد ژنراتورهاي سنكرون، معمولاً بهره‌بردار شبكه يك محدوده براي ضريب توان مورد نياز تعيين ميكند و ژنراتور توان راكتيو خود را به گونه‌اي تنظیم مي‌كند كه ضريب توان در اين محدوده باقي بماند.

توابع مورد نیاز برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ و همچنین کنترل توان اکتیو و ولتاژ منابع تولید پراکنده به ازای گروه‌های عملکردی A و B باید مطابق جدول 28 باشد.

جدول 28: توابع مورد نیاز برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو/اکتیو

| گروه منبع تولید پراکنده | گروه A | گروه B |
| --- | --- | --- |
| تنظیم ولتاژ با کنترل توان راکتیو |  |  |
| مد ضریب توان ثابت | الزامی | الزامی |
| مد ولتاژ- توان راکتیو (مد ولت-وار) | الزامی | الزامی |
| مد توان اکتیو-توان راکتیو (مد وات-وار) | نیاز ندارد | الزامی |
| مد توان راکتیو ثابت | الزامی | الزامی |
| کنترل ولتاژ و توان اکتیو |  |  |
| مد ولتاژ- توان اکتیو (مد ولت-وات) | نیاز ندارد | الزامی |

### قابلیت توان راکتیو

منبع تولید پراکنده برای توان اکتیو خروجی بیشتر از حداقل ظرفیت توان اکتیو حالت ماندگار (Pmin) یا %5 توان اکتیو نامی (Prated)، هر کدام که بزرگتر باشد، باید قادر به تزریق توان راکتیو (فوق تحریک) و جذب توان راکتیو (زیر تحریک) باشد.

زمانی که توان اکتیو خروجی بین 5% تا 20% توان اکتیو نامی باشد، منبع تولید پراکنده باید قادر به تبادل توان راکتیو تا میزان حداقل مقادیر مشخص شده در جدول 29، ضرب در نسبت توان اکتیو خروجی به 20% توان اکتیو نامی، باشد.

در توان‌های اکتیو خروجی بیشتر از 20% توان اکتیو نامی، تزریق و یا جذب توان راکتیو به بازه مشخص شده در جدول 29 محدود می‌گردد. این الزامات توان راکتیو در شکل 10 نشان داده شده است.

جدول 29: حداقل قابلیت تزریق یا جذب توان راکتیو بر حسب درصدی از توان ظاهری نامی

| گروه | تزریق توان راکتیو | جذب توان راکتیو |
| --- | --- | --- |
| A | 44 | 25 |
| B | 44 | 44 |

شکل 10: حداقل قابلیت توان راکتیو منبع تولید پراکنده گروه‌های A و B

### کنترل ولتاژ و توان راکتیو

منبع تولید پراکنده باید با تغییر توان راکتیو، قابلیت تنظیم ولتاژ را فراهم آورد. با نظر و تأیید بهرهبردار شبکه، منبع تولید پراکنده باید به طور فعال در تنظیم ولتاژ مشارکت نماید. توابع کنترل توان راکتیو و ولتاژ، الزامی برای منبع تولید پراکنده جهت کار در نقاطی خارج از حداقل قابلیت توان راکتیو مطرح شده در بخش قبل ایجاد نمی‌کند. مطابق جدول 28، منبع تولید پراکنده باید قادر باشد مدهای کنترل توان راکتیو زیر را فراهم آورد:

- مد ضریب توان ثابت

- مد ولتاژ-توان راکتیو

- مد توان اکتیو-توان راکتیو

- مد توان راکتیو ثابت

مد ضریب توان ثابت با تنظیمات ضریب توان واحد، باید حالت پیش فرض منبع تولید پراکنده نصب شده باشد مگر آن که مد دیگری توسط بهرهبردار شبکه تعیین گردد. بهرهبردار منبع تولید پراکنده مسئولیت اجرای تغییر تنظیمات و انتخاب مدهای مختلف را که توسط بهرهبردار شبکه تعیین میگردد، برعهده دارد و باید در مدت زمان قابل قبولی از نظر بهرهبردار شبکه، این تغییرات را انجام دهد.

مد ضریب توان ثابت

در این حالت کنترلی، منبع تولید پراکنده باید تحت ضریب توان ثابتی عملکرد داشته باشد. در این حالت ضریب توان هدف توسط بهرهبردار شبکه مشخص میگردد و نباید به گونهای باشد که نیاز به توان راکتیو بیشتری نسبت به الزامات قابلیت توان راکتیو بیان شده در بخش 9-24-2 باشد. تنظیمات ضریب توان در این حالت کنترلی میتواند به صورت محلی و یا به صورت کنترل از راه دور توسط بهرهبردار شبکه انجام گیرد. حداکثر زمان پاسخ منبع تولید پراکنده برای ثابت نگه داشتن ضریب توان باید کمتر از 10 ثانیه باشد.

مد ولتاژ-توان راکتیو

در این حالت عملکردی، منبع تولید پراکنده باید به صورت فعال توان راکتیو خروجی خود را به صورت تابعی از تغییرات ولتاژ، به صورت یک مشخصه ولتاژ- توان راکتیو خطی-تکهای دنبال کند. یک نمونه برای مشخصه ولتاژ-توان راکتیو در شکل 11 نشان داده شده است. مشخصه ولتاژ- توان راکتیو اگر توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای مشخص نشده باشد باید مطابق با مقادیر پیشفرض ارائه شده در جدول 30 باشد. اگر توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای مشخص شده باشد، مشخصه ولتاژ- توان راکتیو باید توسط مقادیر قابل قبول و در محدوده مجاز تنظیم گردد. مشخصه ولتاژ- توان راکتیو باید به صورت محلی و یا از راه دور توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای قابل تنظیم باشد.

شکل 11: نمونه‌ای از مشخصه ولتاژ-توان راکتیو

جدول 30: تنظیمات ولتاژ – توان راکتیو برای گروه‌های A و B

| پارامترهای ولتاژ – توان راکتیو | تنظیمات پیش فرض |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | گروه A | گروه B | حداقل | حداکثر |
| VRef | VN | VN | 0.95 VN | 1.05 VN |
| V2 | VN | Vref - 0.2 VN | گروه A: Vref گروه B: Vref - 0.3 VN | Vref |
| Q2 | 0 | 0 | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، جذب | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، تزریق |
| V3 | VN | Vref - 0.2 VN | Vref | گروه A: Vref گروه B: Vref + 0.3 VN |
| Q3 | 0 | 0 | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، جذب | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، تزریق |
| V1 | 0.9 VN | Vref - 0.08 VN | Vref - 0.18 VN | V2 - 0.02 VN |
| Q1 | 25٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، تزریق | 44٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، تزریق | 0 | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، تزریق |
| V4 | 1.1 VN | Vref + 0.08 VN | V2 + 0.02 VN | Vref + 0.18 VN |
| Q4 | 25٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، جذب | 44٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، جذب | 100٪ قابلیت توان راکتیو نامی، جذب | 0 |
| پاسخ زمانی حلقه باز | 10 ثانیه | 5 ثانیه | 1 ثانیه | 90 ثانیه |
| VN ولتاژ نامی است. |  |  |  |  |

منبع تولید پراکنده قادر به تنظیم مستقل ولتاژ مرجع (VRef) است و مقدار ولتاژ مرجع برابر با ولتاژ اندازهگیری شده توسط فیلتر پایینگذر میباشد. ثابت زمانی باید حداقل در محدوده 300 ثانیه تا 500 ثانیه قابل تنظیم باشد. مشخصه ولتاژ- توان راکتیو باید با توجه به تغییرات ولتاژ مرجع، به صورت خودکار تنظیم گردد. برای تنظیم مستقل ولتاژ مرجع توسط بهرهبردار منبع تولید پراکنده، اجازه و تصویب اپراتور شبکه نیاز است. اجرای تنظیمات مستقل ولتاژ مرجع و ثابت زمانی مرتبط با آن باید توسط اپراتور شبکه تعیین گردد.

مد توان اکتیو-توان راکتیو

در این حالت، منبع تولید پراکنده باید به صورت فعال، توان راکتیو خروجی خود را به صورت تابعی از توان اکتیو خروجی کنترل نماید. در این حالت مشخصه توان اکتیو- توان راکتیو هدف به صورت یک مشخصه خطی-تکهای و بدون هیچگونه تاخیر زمانی عمدی میباشد. در هیچ حالتی نباید زمان پاسخ بیشتر از 10 ثانیه باشد. نمونه‌ای از مشخصه توان اکتیو-توان راکتیو در شکل 12 نمایش داده شده است. این مشخصه باید مطابق با مقادیر پیشفرض ارائه شده در جدول 31 باشد. همچنین تنظیم مشخصه طبق نظر بهره‌بردار شبکه در محدوده قابل تنظیم مجاز است. بخش سمت چپ شکل 12 و بخش‌های مرتبط در جدول 31 تنها برای منابع تولید پراکنده دارای قابلیت جذب توان اکتیو اعمال می‌شود. تنظیم مشخصه توان اکتیو- توان راکتیو به صورت محلی و یا از راه دور توسط اپراتور شبکه قدرت ناحیه‌ای مجاز است.

شکل 12: نمونه‌ای از مشخصه توان اکتیو-توان راکتیو

جدول 31: تنظیمات توان اکتیو – توان راکتیو برای گروه‌های A و B

| پارامترهای توان اکتیو – توان راکتیو | تنظیمات پیش فرض |  | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | گروه A | گروه B | حداقل | حداکثر |
| P3 | Prated |  | P2 + 0.1 Prated | Prated |
| P2 | 0.5 Prated |  | 0.4 Prated | 0.8 Prated |
| P1 | مقدار بزرگتر بین 0.5 Prated و Pmin |  | Pmin | P2 - 0.1 Prated |
| P1’ | مقدار کمتر بین 0.5 Prated’ و Pmin’ |  | P2’ - 0.1 Prated’ | Pmin’ |
| P2’ | 0.5 Prated’ |  | 0.8 Prated’ | 0.4 Prated’ |
| P3’ | Prated’ |  | 0.5 Prated’ | P2’ + 0.1 Prated’ |
| Q3 | 25٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، جذب | 44٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، جذب | 100٪ قابلیت جذب توان راکتیو نامی | 100٪ قابلیت تزریق توان راکتیو نامی |
| Q2 | 0 |  |  |  |
| Q1 | 0 |  |  |  |
| Q1’ | 0 |  |  |  |
| Q2’ | 0 |  |  |  |
| Q3’ | 44٪ ظرفیت توان ظاهری نامی، جذب |  |  |  |
| Prated توان اکتیو نامی منبع تولید پراکنده است. Prated’ ماکزیمم توان اکتیوی که توسط منبع تولید پراکنده جذب میشود. Pmin حداقل توان اکتیو خروجی منبع تولید پراکنده است. Pmin’ حداقل توان اکتیوی، در مقدار، است که توسط منبع تولید پراکنده جذب میشود. P’ پارامترهایی که مقداری منفی دارند. |  |  |  |  |

مد توان راکتیو ثابت

در این حالت، منبع تولید پراکنده باید توان راکتیو خود را ثابت نگه دارد. سطح توان راکتیو مورد نظر و اینکه در مد تزریق و یا جذب توان راکتیو باشد، باید توسط اپراتور شبکه تعیین گردد و در محدوده مجاز تعیین شده در بخش 9-24-2 باشد. در این حالت نیز تنظیم سطح توان راکتیو، می‌تواند به صورت محلی و یا از راه دور توسط بهرهبردار شبکه تنظیم گردد. حداکثر زمان پاسخ‌گویی برای ثابت نگه داشتن توان راکتیو باید کمتر از 10 ثانیه باشد.

### کنترل ولتاژ و توان اکتیو

همانطور که در جدول 28 مشخص شده است، گروه عملکردیB  با تغییر توان اکتیو، قابلیت تنظیم ولتاژ را فراهم میکند. فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد به اختیار بهرهبردار شبکه است. پیش فرض این است که این عملکرد غیرفعال است.

مد ولتاژ-توان اکتیو

در این حالت منبع تولید پراکنده باید حداکثر توان اکتیو خود را به عنوان تابعی از ولتاژ مطابق یک مشخصه خطی تکه‌ای ولتاژ-توان اکتیو ، محدود کند. دو نمونه از این مشخصهها در شکل 13 نشان داده شده است. مشخصه باید مطابق با مقادیر پارامترهای پیشفرض مشخصشده در جدول 32 برای گروههای عملکردی عادی منبع تولید پراکنده مشخص شود. مشخصه می‌تواند توسط بهرهبردار شبکه با استفاده از مقادیری در محدوده قابل تنظیم مشخص شده، پیکربندی شود. در این حالت نیز منحنی مشخصه ولتاژ-توان اکتیو، می‌تواند به صورت محلی و یا از راه دور توسط بهرهبردار شبکه تنظیم گردد. مد ولتاژ-توان اکتیو (در صورت فعال‌سازی) باید تا زمانی که مد ولتاژ-توان راکتیو فعال است، فعال باقی بماند.

شکل 13: نمونه‌هایی از مشخصه ولتاژ-توان اکتیو

جدول 32: تنظیمات ولتاژ-توان اکتیو برای گروه‌های A و B

| پارامترهای ولتاژ-توان اکتیو | تنظیمات پیش فرض | محدوده تنظیمات مجاز |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | حداقل | حداکثر |
| V1 | 1.06 VN | 1.05 VN | 1.09 VN |
| P1 | Prated | - | - |
| V2 | 1.1 VN | V1 + 0.01 VN | 1.1 VN |
| P2 (قابل اعمال برای منابع تولید پراکنده‌ای که تنها میتوانند توان اکتیو تولید کنند) | مقدار کمتر بین 0.2 Prated و Pmin* | Pmin | Prated |
| P2’ (قابل اعمال برای منابع تولید پراکنده‌ای که می‌توانند توان اکتیو تولید و جذب کنند) | 0 | 0 | Prated’** |
| پاسخ زمانی حلقه باز | 10 ثانیه*** | 0.5 ثانیه | 60 ثانیه |

* Pmin حداقل توان اکتیو خروجی منبع تولید پراکنده به صورت پریونیتی است.

** Prated’ حداکثر توان اکتیوی که می‌تواند توسط منبع تولید پراکنده جذب شود.

*** تنظیمات مربوط به پاسخ زمانی حلقه باز کمتر از 3 ثانیه باید توسط بهره‌بردار شبکه با درنظرگیری رفتار نوسانی دینامیکی سیستم تایید شود.

### الزامات توان راکتیو

در این دستورالعمل الزامات توان راکتیو در قالب محدودیت‌هایی برای ضریب توان منبع تولید پراکنده بیان می‌شود. محدوده مجاز ضریب توان برای کلاس‌های قدرت پنج‌گانه و انواع منابع تولید پراکنده (بادی، اینورتری و سنکرون) باید مطابق جداول 33 تا 35 باشد. همچنین حداکثر زمان پاسخگویی منابع تولید پراکنده برای حفظ ضریب توان در بازه مشخص شده برای کلاس‌های پنج‌گانه، برابر با 10 ثانیه می‌باشد.

جدول 33: محدوده مجاز ضریب توان واحدهای تولید پراکنده کلاس 1

| نوع منبع | بادی | اینورتری | سنکرون |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده مجاز ضریب توان | - توان تولیدی کمتر از 20% توان نامی: 1 - توان تولیدی بیشتر از 20% توان نامی: بین 95/0 پیشفاز و 95/0 پسفاز | - توان تولیدی کمتر از 20% توان نامی: 1 - توان تولیدی بین 20% و 50% توان نامی: بین 95/0 پیشفاز و 95/0 پسفاز - توان تولیدی بیشتر از 50% توان نامی: بین 98/0 پیشفاز و 98/0 پسفاز | بین 95/0 پیشفاز و 85/0 پسفاز |

جدول 34: محدوده مجاز ضریب توان واحدهای تولید پراکنده کلاس‌های 2 و 3

| نوع منبع | بادی | اینورتری | سنکرون |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده مجاز ضریب توان | بین 95/0 پیشفاز و 95/0 پسفاز | بین 9/0 پیشفاز و 9/0 پسفاز | بین 95/0 پیشفاز و 85/0 پسفاز |

جدول 35: محدوده مجاز ضریب توان واحدهای تولید پراکنده کلاس‌های 4 و 5

| نوع منبع | بادی | اینورتری | سنکرون |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده مجاز ضریب توان | مطابق شکل 14 | بین 9/0 پیشفاز و 9/0 پسفاز | بین 85/0 پیشفاز و 85/0 پسفاز |

خازنی

( تزریق توان راکتیو)

القایی

( جذب توان راکتیو)

شکل 14: محدوده مجاز ضریب توان برای واحدهای تولید پراکنده بادی در کلاس‌های 4 و 5

لازم به ذکر است منابع تولید پراکنده بادی در کلاس 5 باید به سیستم خودکار کنترل ولتاژ (AVR) مجهز باشند تا توانایی کنترل ولتاژ نقطه اتصال به شبکه را دارا باشند.

نکته: با توجه به ابلاغیه شماره 350/53710/97 مورخ 19/12/97 معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی، نیروگاه‌های خورشیدی بالای 10 مگاوات، نیروگاه‌های بادی و مقیاس کوچک بایستی امکان مشارکت در تأمین توان راکتیو به میزان 30 درصد توان اکتیو تولیدی در هر دو حالت جذب و تزریق را داشته باشند.

## مانیتورینگ، تله‌متری و فرمان از راه دور

منابع تولید پراکنده با ظرفیت (يا مجموع ظرفیت متصل به یک نقطه اتصال مشترک) 200 کیلووات یا بیشتر يعني كلاس‌هاي 3 ، 4 و 5 باید دارای تجهیزاتی برای مانیتورینگ و پایش وضعیت باشند. این مانیتورینگ میتواند به صورت محلی یا از راه دور باشد. همچنین منابع تولید پراکنده کلاس‌های 1 و 2 به تشخیص اپراتور شرکت برق ممکن است نیاز به مانیتورینگ داشته باشند.

به طور کلی در سیستم مانیتورینگ برای هر مولد باید موارد زیر به شرکت برق ارسال گردد. لیست کامل سیگنال‌های مربوط به هر یک از منابع تولید پراکنده کلاس‌های 3، 4 و 5 در ادامه آمده است.

- وضعیت کلید متصلکننده منبع تولید پراکنده به شبکه (قطع یا وصل بودن کلید PCC) و سایر کلیدهای پست پاساژ

- توان اکتیو تزریقی به شبکه

- توان راکتیو تزریقی

- ولتاژ در نقطه اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه

- وضعیت درب پست پاساژ

- سیگنال سنسور دود

ملزومات مورد نیاز برای مانیتورینگ شامل موارد زیر میباشد:

- ترانسدیوسرها و ترانسفورمرهای ولتاژ و جریان

- پورتهای نرمافزاری بر روی تجهیزات منابع تولید پراکنده برای بازیابی اطلاعات مورد نیاز

- تجهیزات اندازهگیری و ثبت و نگهداری دادهها و اطلاعات

- RTU

- بستر مخابراتی مناسب جهت انتقال دادهها به مرکز دیسپاچینگ

- باتری‌خانه و سیستم تغذیه و شارژر

موارد زير بايد در مورد سيستم مانيتورينگ و پايش در نظر گرفته شود:

- دادهها بايد توسط يك بستر مخابراتي ايمن در اختيار ديسپاچينگ شركت برق قرار گيرد.

- دستگاه‌هاي اندازهگيري بايد در نقطه اتصال مشترك (پست پاساژ) نصب گردند و دسترسي به آنها فقط در اختيار بهرهبردار شبكه ميباشد. در این خصوص توجه شود که رؤیت مقادیر کنتورها که توسط دفاتر بازار برق انجام می‌شود، تحت بستر APN بوده و شرکت مدیریت شبکه برق ایران آن را انجام می‌دهد. از طرف دیگر، نظارت و کنترل سیگنال‌های برخط توسط سیستم اسکادا انجام می‌شود و تحت نظارت شرکت‌های برق مستقلاً در بستر مخابراتی مجزا اجرا می‌گردد.

- هزینه‌های تأمین تجهیزات مخابراتی مناسب و متناسب با زیرساخت مخابراتی (نظیر مودم، آنتن و ...) بر عهده سرمايهگذار و با نظارت شرکت برق ميباشد.

### الزامات قابلیت همکاری

در هر منبع تولید پراکنده باید تمهیدات لازم برای واسط مخابراتی محلی دیده شود تا الزامات تبادل اطلاعات مشخص شده در این دستورالعمل را پوشش دهد. قابلیت‌های مخابراتی اضافه‌تر نیز در صورت توافق بین اپراتور شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده مجاز است. تصمیم‌گیری در خصوص اینکه واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده مورد استفاده قرار گیرد یا یک سیستم مخابرات بر عهده اپراتور شبکه است.

### الزامات مانیتورینگ، کنترل و تبادل اطلاعات

برای عملکرد یک منبع تولید پراکنده مشخص به منظور برآورده کردن الزامات این دستورالعمل، اطلاعاتی باید رد و بدل شوند که در چهار دسته زیر قرار میگیرند و در ادامه به آنها پرداخته میشود:

- اطلاعات نامی: این اطلاعات نشانگر ویژگیهای برابر ساخت منابع تولید پراکنده هستند که می‌توانند خوانده شوند.

- اطلاعات مانیتورینگ و کنترل: این اطلاعات برای مانیتور کردن شرایط بهرهبرداری منابع تولید پراکنده و کنترل آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توانند خوانده و نوشته شوند.

- اطلاعات پیکربندی: این اطلاعات نشانگر ظرفیت و توانایی فعلی منابع برای انجام عملکردها است. این اطلاعات میتوانند خوانده یا نوشته شوند.

- اطلاعات مدیریتی: این اطلاعات برای تنظیمات عملکردی و حالت (مد) منابع استفاده میشود. این اطلاعات میتوانند خوانده یا نوشته شوند.

9-25-2-1- اطلاعات نامی

این اطلاعات باید در دسترس دیسپاچینگ شرکت برق باشد و حداقل شامل اطلاعات جدول زیر است. همچنین در صورت تغییر در این اطلاعات، مقادیر تغییر یافته باید از طرف سرمایه‌گذار به دیسپاچینگ شرکت برق اعلام گردد.

جدول 36: اطلاعات نامی

| پارامتر | توضیح |
| --- | --- |
| توان اکتیو در ضریب توان واحد (توان اکتیو نامی) | توان اکتیو (وات) در ضریب توان واحد |
| توان اکتیو در ضریب توان پیشفاز مشخص شده | توان اکتیو (وات) در ضریب توان پیشفاز مشخص شده |
| ضریب توان پیشفاز مشخص شده | ضریب توان پیشفاز مشخص شده در بخش 9-24-2 |
| توان اکتیو در ضریب توان پسفاز مشخص شده | توان اکتیو (وات) در ضریب توان پسفاز مشخص شده |
| ضریب توان پسفاز مشخص شده | ضریب توان پسفاز مشخص شده مشخصشده در بخش 9-24-2 |
| ماکزیمم توان ظاهری | ماکزیمم توان ظاهری (ولت آمپر) |
| دستهبندی بهرهبرداری عادی | نشانگر قابلیت کنترل ولتاژ –توان اکتیو/توان راکتیو (گروههای A و B) |
| دستهبندی بهرهبرداری غیرعادی | نشانگر قابلیت عبور ولتاژ و فرکانس (گروههای I، II و III) |
| ماکزیمم توان راکتیو تزریق شده | ماکزیمم توان راکتیو تزریق شده (وار) |
| ماکزیمم توان راکتیو جذب شده | ماکزیمم توان راکتیو جذب شده (وار) |
| ماکزیمم بار توان اکتیو | ماکزیمم بار توان اکتیو (وات) |
| ماکزیمم بار توان ظاهری | ماکزیمم بار توان ظاهری (ولت آمپر) |
| ولتاژ نامی AC | ولتاژ نامی AC (RMS) |
| ولتاژ ماکزیمم AC | ولتاژ ماکزیمم AC (RMS) |
| ولتاژ مینیمم AC | ولتاژ مینیمم AC (RMS) |
| توابع مد کنترلی پشتیبانیشده | نشانگر پشتیبانی برای هر تابع مد کنترلی |
| سوسپتانسی که در حالت تریپ و توقف تولید به شبکه قدرت ناحیه‌ای متصل میماند | سوسپتانسی که در حالت تریپ و توقف تولید به شبکه قدرت ناحیه‌ای متصل میماند |
| سازنده | سازنده |
| مدل | مدل |
| شماره سریال | شماره سریال |
| نسخه | نسخه |

9-25-2-2- اطلاعات مانیتورینگ و کنترل

منابع تولید پراکنده متناسب با کلاس منبع تولید پراکنده باید قادر به ارسال اطلاعات و دریافت فرمان، مطابق موارد بیان شده در این بخش باشند.

الف) منابع تولید پراکنده کلاس 3

لیست سیگنال‌های مورد نیاز برای منابع تولید پراکنده کلاس 3 مطابق جداول 37 تا 39 می‌باشد.

جدول 37: لیست سیگنال‌های اندازه‌گیری منابع تولید پراکنده کلاس 3

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ولتاژ خروجی واحد (Unit Generator Voltage) |  |  | AI | G#_KV | 1 |
| توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) |  |  | AI | PP_MW | 2 |
| توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Leading <+> / Lagging <-> Reactive Power) |  |  | AI | PP_MX | 3 |

جدول 38: لیست سیگنال‌های وضعیت منابع تولید پراکنده کلاس 3

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  | DPI | CB#_OPEN | 1 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE | 2 |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  | DPI | DS#_OPEN | 3 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE | 4 |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  | DPI | CB#_OPEN | 5 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE | 6 |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  | DPI | DS#_OPEN | 7 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE | 8 |
| وضعیت باز درب پست پاساژ |  |  | DI | DOOR_OPEN | 9 |
| سنسور دود |  |  | DI | SMK_DETECTED | 10 |
| وضعیت باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DPI | DMY_OPEN | 11 |
| وضعیت بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE | 12 |

جدول 39: لیست سیگنال‌های فرمان منابع تولید پراکنده کلاس 3

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرمان باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DCO | DMY_OPEN_CMD | 1 |
| فرمان بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE_CMD | 2 |

نکته: علاوه بر سیگنال‌های فوق، داده‌های همه توابع حفاظتی مورد استفاده در نقطه PCC (که در پیوست (ج) دستورالعمل به تفصیل ارائه شده است) می‌بایست به مرکز کنترل دیسپاچینگ شرکت برق ارسال گردد.

ب) منابع تولید پراکنده کلاس 4 و 5

با توجه به ضرورت رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده به منظور پایش و کنترل این نیروگاه‌ها توسط مراکز راهبری، "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهیه شده است که بیانگر الزامات رؤیت‌پذیری منابع تولید پراکنده کلاس‌های 4 و 5 در مراکز دیسپاچینگ شبکه برق کشور بوده و لازم است مطالعات مربوطه پیش از صدور تأییدیه طرح اتصال به شبکه انجام گیرد و طرح نهایی رؤیت‌پذیری پیش از سنکرون به تأیید شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت برق منطقه‌ای برسد.

نکته: الزامات بیان شده در این بخش دستورالعمل بر اساس ویرایش آبان 1399 مدرک مذکور (که با نامه شماره 2607/250/99 مورخ 19/09/1399 توسط شرکت توانیر ابلاغ شده است) می‌باشد و در صورت تغییر در مدرک مذکور باید مطابق با آن عمل شود. همچنین علاوه بر سیگنال‌های ذکر شده در مدرک مذکور، سیگنال‌های اضافی دیگری نیز در این دستورالعمل ارائه شده که در جداول مربوطه مشخص گردیده است.

مطابق دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده"، منابع تولید پراکنده با توان بیشتر از یک مگاوات (کلاس 4 و 5) باید سیگنال‌های مورد نیاز برای ارتباط با مراکز دیسپاچینگ را فراهم نمایند که الزامات مربوطه به شرح زیر است:

الف) پایش اطلاعات در دیسپاچینگ ملی (SCC) و منطقه (AOC) مطابق رویه اتصال به شبکه و سنکرون واحدهای نیروگاهی ذکر شده در دستورالعمل مذکور ضروری می‌باشد. همچنین بنا به شرایط و نقطه اتصال، امکان الزام رؤیت‌پذیری در مراکز RDC  و یا توزیع وجود دارد.

ب) ارسال اطلاعات در منابع تولید پراکنده کلاس 5 به SCC، AOC و دیگر مراکز دیسپاچینگ حائز شرایط (RDC یا توزیع) مطابق با شابلون سیگنال‌ها ضروری است. ضمناً نحوه دریافت اطلاعات این دسته از نیروگاه‌ها در مرکز SCC می‌تواند به دو حالت زیر انجام گیرد:

- به صورت مستقیم با اضافه کردن سیگنال‌ها به لینک‌های دیسپاچینگ در پایانه ایستگاه انتقال؛

- به روش غیرمستقیم از طریق لینک‌های بین منطقه (AOC) و دیسپاچینگ ملی.

ج) ارسال اطلاعات در منابع تولید پراکنده کلاس 4 به SCC، AOC و دیگر مراکز دیسپاچینگ حائز شرایط (RDC یا توزیع) با در نظر داشتن موارد زیر لازم می‌باشد:

- در صورت اتصال به سطح ولتاژ توزیع، امکان ارسال اطلاعات بر اساس لیست شابلون سیگنال‌ها و یا به صورت تجمیعی و در نظر گرفتن واحدهای نیروگاه به صورت یک بلوک وجود دارد.

- در صورت اتصال نیروگاه به فیدر اختصاصی توزیع، اطلاعات فیدر جهت پایش نیروگاه قابل قبول است.

- در صورت اتصال به سطح ولتاژ فوق توزیع، لازم است با ساز و کار مشابه نیروگاه‌های کلاس 5 نسبت به تأمین رؤیت‌پذیری اقدام شود.

مطابق دستورالعمل مذکور، لیست سیگنال‌های خواسته شده از نیروگاه‌های تولید پراکنده خورشیدی، بادی و موتور احتراقی جهت رؤیت‌پذیری در دیسپاچینگ ملی و منطقه به تفکیک در جداول 40 تا 51 ارائه گردیده است. در صورت نیاز به تأمین رؤیت‌پذیری ایستگاه در دیسپاچینگ‌های توزیع و RDC، ضروریست استعلام لازم در خصوص نحوه ارسال اطلاعات و لیست سیگنال‌های نیروگاه/پست از RDC ها و شرکت‌های توزیع نیروی برق انجام گیرد.

در جداول زیر، AGC: Automatic Generation Control، DCS: Station Control System و RTU: Related to Telemetry Equipment می‌باشد.

جدول 40: لیست سیگنال‌های اندازه‌گیری منابع تولید پراکنده موتور احتراقی (گازی/دیزلی)

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توان اکتیو واحد (Unit Generator Gross Active Power) – توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | G#_MW | 1 |
| توان راکتیو واحد (Unit Leading <+> / Lagging <-> Reactive Power) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | G#_MX | 2 |
| ولتاژ خروجی واحد (Unit Generator Voltage) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | G#_KV | 3 |
| مجموع انرژی اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_MWH1 | 4 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز (Power Plant Leading Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LD_MXH1 | 5 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز (Power Plant Lagging Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LG_MXH1 | 6 |
| مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MW | 7 |
| مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MX | 8 |
| بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهرهبرداری از نیروگاه (Maximum Active Power Availability) - توجه: این سیگنال برای نیروگاههای معاف از AGC نیز الزامی است. |  |  | AI | PP_MAX_MW | 9 |
| توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی واحد (Main Transformer Sec Side Active Power – Unit Generator Net MW) |  | ✓ | AI | T#_MW | 10 |
| توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی واحد (Main Transformer Sec Side Reactive Power – Unit Generator Net MX) |  | ✓ | AI | T#_MX | 11 |
| تپ ترانس اصلی واحد (Main Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 12 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی واحد (Unit Generator Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 13 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی واحد (Unit Generator Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 14 |
| دبی موثر مصرف سوخت گاز نیروگاه (Power Plant Gas Fuel Flow – m3/s) – توجه: مشمول نیروگاههای موتور گازسوز |  | ✓ | AI | PP_GAS_FL | 15 |
| فشار انشعاب اصلی گاز ورودی نیروگاه (Power Plant Gas Fuel Pressure) – توجه: مشمول نیروگاههای موتور گازسوز |  | ✓ | AI | PP_GAS_P | 16 |
| دبی موثر مصرف سوخت گازوئیل نیروگاه (Power Plant Heavy Light Oil Fuel Flow – Lit/s) – توجه: مشمول نیروگاههای موتور دیزل |  | ✓ | AI | PP_OIL_FL | 17 |
| دمای اتاق تجهیزات تلهمتری اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) – توجه: موقعیت نصب ترجیحا در پنل RTU میباشد. | RTU | ✓ | AI | RTU_TEMP | 18 |
| ولتاژ باس بار (Bus Bar Voltage) |  | ✓ | AI | BB#_KV | 19 |
| فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) – توجه: دقت تجهیز اندازهگیری حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است. |  | ✓ | AI | BB#_F | 20 |
| توان اکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) |  | ✓ | AI | CB#_MW | 21 |
| توان راکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) |  | ✓ | AI | CB#_MX | 22 |
| توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) |  | ✓ | AI | T#_MW | 23 |
| توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Reactive Power) |  | ✓ | AI | T#_MX | 24 |
| تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 25 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 26 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 27 |
| توان اکتیو خط (Transmission Line Active Power) |  | ✓ | AI | L#_MW | 28 |
| توان راکتیو خط (Transmission Line Reactive Power) |  | ✓ | AI | L#_MX | 29 |
| ولتاژ خط (Transmission Line Voltage) |  | ✓ | AI | L#_KV | 30 |
| توان راکتیو راکتور (Reactor Reactive Power) |  | ✓ | AI | R#_MX | 31 |
| توان راکتیو خازن شنت (Shunt Capacitor Reactive Power) |  | ✓ | AI | C#_MX | 32 |

1 معادل انرژی هر پالس توسط نیروگاه مشخصشده و بازه زمانی ارسال پالسها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته میشود.

جدول 41: لیست سیگنال‌های وضعیت منابع تولید پراکنده موتور احتراقی (گازی/دیزلی)

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد در حالت کار (Unit Generator Running Status) – توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است. |  | ✓ | DI | G#_RUN | 1 |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN | 2 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN | 3 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE |  |
| وضعیت بسته درب پنلهای RTU، MR (مارشالینگ)، HVI (اینترفیس) – توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود. | RTU | ✓ | DI | RTU_DOOR | ۴ |
| وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه | RTU | ✓ | DI | RTU_LOCAL | ۵ |
| وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU | ✓ | DPI | SW_OPEN | 6 |
| وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU |  |  | SW_CLOSE |  |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN | 7 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل ؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN | 8 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE |  |
| وضعیت Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_MANUAL | 9 |
| وضعیت Auto تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_AUTO |  |
| وضعیت Slave تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_SLAVE | 10 |
| وضعیت Master تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_MASTER |  |
| وضعیت Independent تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_INDEPEND | 11 |
| وضعیت Parallel تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_PARALLEL |  |
| وضعیت باز درب پست پاساژ |  |  | DI | DOOR_OPEN | 12 |
| سنسور دود |  |  | DI | SMK_DETECTED | 13 |
| وضعیت باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DPI | DMY_OPEN | 14 |
| وضعیت بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE | 15 |

نکته: ردیف‌های 1 تا 11 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 12 تا 15 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

جدول 42: لیست سیگنال‌های هشدار منابع تولید پراکنده موتور احتراقی (گازی/دیزلی)

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آلارم ماژور واحد (Unit Generator Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | G#_MAJOR | 1 |
| آلارم مینور واحد (Unit Generator Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | G#_MINOR | 2 |
| آلارم ماژور بریکر واحد (Unit Generator CB Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR | 3 |
| آلارم مینور بریکر واحد (Unit Generator CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR | 4 |
| آلارم ماژور ترانس اصلی واحد (Unit Generator Main Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 5 |
| آلارم مینور ترانس اصلی واحد (Unit Generator Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 6 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی واحد (Station Service Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 7 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی واحد (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 8 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MAJOR | 9 |
| آلارم مینور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MINOR | 10 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | PP_LINK_FAIL | 11 |
| آلارم از کار افتادن فیوز تغذیه پنلهای MR و HVI | RTU | ✓ | DI | FUSE_FAIL | 12 |
| آلارم از کار افتادن تغذیه AC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_AC_FAIL | 13 |
| آلارم از کار افتادن خروجی DC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_DC_FAIL | 14 |
| آلارم کاهش 10٪ سطح ولتاژ DC باتری (Weak Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_W | 15 |
| آلارم از کار افتادن باتری (Dead Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_D | 16 |
| آلارم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MAJOR | 17 |
| آلارم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MINOR | 18 |
| آلارم ماژور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR | 19 |
| آلارم مینور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR | 20 |
| آلارم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 21 |
| آلارم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 22 |
| آلارم تپ بالای ترانس پست (Power Transformer High Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_HIGH_TAP | 23 |
| آلارم تپ پایین ترانس پست (Power Transformer Low Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_LOW_TAP | 24 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 25 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 26 |
| آلارم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MAJOR | 27 |
| آلارم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MINOR | 28 |
| آلارم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MAJOR | 29 |
| آلارم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MINOR | 30 |
| آلارم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MAJOR | 31 |
| آلارم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MINOR | 32 |
| آلارم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MAJOR | 33 |
| آلارم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MINOR | 34 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. |  | ✓ | DI | SUB_DCS_MAJOR | 35 |
| آلارم مینور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_DCS_MINOR | 36 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بلافصل – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_LINK_FAIL | 37 |

جدول 43: لیست سیگنال‌های فرمان منابع تولید پراکنده موتور احتراقی (گازی/دیزلی)

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | CB#_OPEN_CMD1 | 1 |
| فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | CB#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  | ✓ | DCO | DS#_OPEN_CMD1 | 2 |
| فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  |  |  | DS#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان Set Point تپ ترانس پست – توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال RCO جهت ساخت پالس 01/Raise و 10/Lower |  | ✓ | AO/RCO | T#_TAP_SP | 3 |
| فرمان مد Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DCO | T#_MANUAL_CMD | 4 |
| فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_AUTO_CMD |  |
| فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_SLAVE_CMD | 5 |
| فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_MASTER_CMD |  |
| فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_INDEPEND_CMD | 6 |
| فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_PARALLEL_CMD |  |
| فرمان باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DCO | DMY_OPEN_CMD | 7 |
| فرمان بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE_CMD | 8 |

1 مشمول تمامی کلیدها (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor) به جز کلید واحدها GCB و HVCB

نکته: ردیف‌های 1 تا 6 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 7 و 8 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

جدول 44: لیست سیگنال‌های اندازه‌گیری منابع تولید پراکنده فتوولتاییک

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توان اکتیو اینورتر (Inverter Gross Active Power) – توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | INV#_MW | 1 |
| توان راکتیو اینورتر (Inverter Leading <+> / Lagging <-> Reactive Power) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | INV#_MX | 2 |
| ولتاژ خروجی واحد (Inverter Voltage) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | AI | INV#_KV | 3 |
| مجموع انرژی اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_MWH1 | 4 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز (Power Plant Leading Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LD_MXH1 | 5 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز (Power Plant Lagging Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LG_MXH1 | 6 |
| مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MW | 7 |
| مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MX | 8 |
| بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهرهبرداری از نیروگاه (Maximum Active Power Availability) - توجه: این سیگنال برای نیروگاههای معاف از AGC نیز الزامی است. |  |  | AI | PP_MAX_MW | 9 |
| توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی اینورتر (Main Transformer Sec Side Active Power – Group Cluster Net MW) |  | ✓ | AI | T#_MW | 10 |
| توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی اینورتر (Main Transformer Sec Side Reactive Power – Group Cluster Net MX) |  | ✓ | AI | T#_MX | 11 |
| تپ ترانس اصلی اینورتر (Main Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 12 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی اینورتر (Station Service Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 13 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی اینورتر (Station Service Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 14 |
| میزان تابش در مزرعه (Solar Power Plant Total Irradiance – W/m2) |  | ✓ | AI | IRRADIANCE | 15 |
| اعوجاج هارمونیکی کل (Solar Power Plant Distortion Factor %THD-U) |  | ✓ | AI | THD% | 16 |
| دمای اتاق تجهیزات تلهمتری اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) – توجه: موقعیت نصب ترجیحا در پنل RTU میباشد. | RTU | ✓ | AI | RTU_TEMP | 17 |
| ولتاژ باس بار (Bus Bar Voltage) |  | ✓ | AI | BB#_KV | 18 |
| فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) – توجه: دقت تجهیز اندازهگیری حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است. |  | ✓ | AI | BB#_F | 19 |
| توان اکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) |  | ✓ | AI | CB#_MW | 20 |
| توان راکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) |  | ✓ | AI | CB#_MX | 21 |
| توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) |  | ✓ | AI | T#_MW | 22 |
| توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Reactive Power) |  | ✓ | AI | T#_MX | 23 |
| تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 24 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 25 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 26 |
| توان اکتیو خط (Transmission Line Active Power) |  | ✓ | AI | L#_MW | 27 |
| توان راکتیو خط (Transmission Line Reactive Power) |  | ✓ | AI | L#_MX | 28 |
| ولتاژ خط (Transmission Line Voltage) |  | ✓ | AI | L#_KV | 29 |
| توان راکتیو راکتور (Reactor Reactive Power) |  | ✓ | AI | R#_MX | 30 |
| توان راکتیو خازن شنت (Shunt Capacitor Reactive Power) |  | ✓ | AI | C#_MX | 31 |

1 معادل انرژی هر پالس توسط نیروگاه مشخصشده و بازه زمانی ارسال پالسها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته میشود.

جدول 45: لیست سیگنال‌های وضعیت منابع تولید پراکنده فتوولتاییک

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اینورتر در حالت کار (Inverter Running Status) – توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه‌بندی، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است. |  | ✓ | DI/BSI | INV#_RUN | 1 |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN1 | 2 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE1 |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN1 | 3 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE1 |  |
| وضعیت بسته درب پنلهای RTU، MR (مارشالینگ)، HVI (اینترفیس) – توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود. | RTU | ✓ | DI | RTU_DOOR | ۴ |
| وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه | RTU | ✓ | DI | RTU_LOCAL | ۵ |
| وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU | ✓ | DPI | SW_OPEN | 6 |
| وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU |  |  | SW_CLOSE |  |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN | 7 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل ؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN | 8 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE |  |
| وضعیت Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_MANUAL | 9 |
| وضعیت Auto تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_AUTO |  |
| وضعیت Slave تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_SLAVE | 10 |
| وضعیت Master تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_MASTER |  |
| وضعیت Independent تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_INDEPEND | 11 |
| وضعیت Parallel تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_PARALLEL |  |
| وضعیت باز درب پست پاساژ |  |  | DI | DOOR_OPEN | 12 |
| سنسور دود |  |  | DI | SMK_DETECTED | 13 |
| وضعیت باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DPI | DMY_OPEN | 14 |
| وضعیت بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE | 15 |

1 در صورتی که اینورترها به صورت گروهبندی (خوشهای) جهت رویتپذیری در نظر گرفته شدهاند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید اینورتر ضروری نیست.

نکته: ردیف‌های 1 تا 11 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 12 تا 15 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

جدول 46: لیست سیگنال‌های هشدار منابع تولید پراکنده فتوولتاییک

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آلارم ماژور اینورتر (Inverter Major Alarm) – توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشهبندی، تجمیع (منطق OR) آلارم اینورترها در گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | DI | INV#_MAJOR1 | 1 |
| آلارم مینور اینورتر (Inverter Minor Alarm) – توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشهبندی، تجمیع (منطق OR) آلارم اینورترها در گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | DI | INV#_MINOR1 | 2 |
| آلارم ماژور بریکر اینورتر (Inverter CB Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR2 | 3 |
| آلارم مینور بریکر اینورتر (Inverter CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR2 | 4 |
| آلارم ماژور ترانس اصلی اینورتر (Inverter Main Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 5 |
| آلارم مینور ترانس اصلی اینورتر (Inverter Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 6 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 7 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 8 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MAJOR | 9 |
| آلارم مینور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MINOR | 10 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | PP_LINK_FAIL | 11 |
| آلارم از کار افتادن فیوز تغذیه پنلهای MR و HVI | RTU | ✓ | DI | FUSE_FAIL | 12 |
| آلارم از کار افتادن تغذیه AC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_AC_FAIL | 13 |
| آلارم از کار افتادن خروجی DC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_DC_FAIL | 14 |
| آلارم کاهش 10٪ سطح ولتاژ DC باتری (Weak Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_W | 15 |
| آلارم از کار افتادن باتری (Dead Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_D | 16 |
| آلارم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MAJOR | 17 |
| آلارم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MINOR | 18 |
| آلارم ماژور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR | 19 |
| آلارم مینور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR | 20 |
| آلارم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 21 |
| آلارم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 22 |
| آلارم تپ بالای ترانس پست (Power Transformer High Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_HIGH_TAP | 23 |
| آلارم تپ پایین ترانس پست (Power Transformer Low Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_LOW_TAP | 24 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 25 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 26 |
| آلارم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MAJOR | 27 |
| آلارم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MINOR | 28 |
| آلارم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MAJOR | 29 |
| آلارم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MINOR | 30 |
| آلارم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MAJOR | 31 |
| آلارم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MINOR | 32 |
| آلارم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MAJOR | 33 |
| آلارم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MINOR | 34 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_DCS_MAJOR | 35 |
| آلارم مینور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_DCS_MINOR | 36 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بلافصل – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_LINK_FAIL | 37 |

1 تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است.

2 در صورتی که اینورترها به صورت گروهبندی (خوشهای) جهت رویتپذیری در نظر گرفته شدهاند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید اینورتر ضروری نیست.

جدول 47: لیست سیگنال‌های فرمان منابع تولید پراکنده فتوولتاییک

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | CB#_OPEN_CMD1 | 1 |
| فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | CB#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  | ✓ | DCO | DS#_OPEN_CMD1 | 2 |
| فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  |  |  | DS#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان Set Point تپ ترانس پست – توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال RCO جهت ساخت پالس 01/Raise و 10/Lower |  | ✓ | AO/RCO | T#_TAP_SP | 3 |
| فرمان مد Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DCO | T#_MANUAL_CMD | 4 |
| فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_AUTO_CMD |  |
| فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_SLAVE_CMD | 5 |
| فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_MASTER_CMD |  |
| فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_INDEPEND_CMD | 6 |
| فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_PARALLEL_CMD |  |
| فرمان باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DCO | DMY_OPEN_CMD | 7 |
| فرمان بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE_CMD | 8 |

1 مشمول تمامی کلیدها (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor) به جز کلید اینورترها و HVCB

نکته: ردیف‌های 1 تا 6 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 7 و 8 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

جدول 48: لیست سیگنال‌های اندازه‌گیری منابع تولید پراکنده بادی

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توان اکتیو واحد (Unit Generator Active Power) – توجه: در تعدد توربین و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | G#_MW | 1 |
| توان راکتیو واحد (Unit Leading <+> / Lagging <-> Reactive Power) – توجه: در تعدد توربین و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می‌باشد. |  | ✓ | AI | G#_MX | 2 |
| ولتاژ خروجی واحد (Unit Generator Voltage) – توجه: در تعدد توربین و آرایش خوشهبندی، مقدار تجمیع گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | AI | G#_KV | 3 |
| مجموع انرژی اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_MWH1 | 4 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز (Power Plant Leading Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LD_MXH1 | 5 |
| مجموع انرژی راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز (Power Plant Lagging Reactive Energy) |  | ✓ | ITI | PP#_LG_MXH1 | 6 |
| مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MW | 7 |
| مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) – توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک |  |  | - | PP_MX | 8 |
| بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهرهبرداری از نیروگاه (Maximum Active Power Availability) - توجه: این سیگنال برای نیروگاههای معاف از AGC نیز الزامی است. |  |  | AI | PP_MAX_MW | 9 |
| توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Sec Side Active Power – Group Cluster Net MW) |  | ✓ | AI | T#_MW | 10 |
| توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Sec Side Reactive Power – Group Cluster Net MX) |  | ✓ | AI | T#_MX | 11 |
| تپ ترانس اصلی نیروگاه (Unit Main Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 12 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Unit Generator Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 13 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Unit Generator Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 14 |
| سرعت باد در مزرعه (Power Plant Wind Speed) |  | ✓ | AI | WIND_S | 15 |
| جهت باد در مزرعه (Power Plant Wind Direction) |  | ✓ | AI | WIND_D | 16 |
| دمای اتاق تجهیزات تلهمتری اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) – توجه: موقعیت نصب ترجیحا در پنل RTU میباشد. | RTU | ✓ | AI | RTU_TEMP | 17 |
| ولتاژ باس بار (Bus Bar Voltage) |  | ✓ | AI | BB#_KV | 18 |
| فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) – توجه: دقت تجهیز اندازهگیری حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است. |  | ✓ | AI | BB#_F | 19 |
| توان اکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) |  | ✓ | AI | CB#_MW | 20 |
| توان راکتیو باس کوپلر (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) |  | ✓ | AI | CB#_MX | 21 |
| توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) |  | ✓ | AI | T#_MW | 22 |
| توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست (Power Transformer Prim, Sec & Ter Side Reactive Power) |  | ✓ | AI | T#_MX | 23 |
| تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) – توجه: ترجیحا نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است. |  | ✓ | AI/DMI | T#_TAP | 24 |
| توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Active Power) |  | ✓ | AI | SS#_MW | 25 |
| توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Reactive Power) |  | ✓ | AI | SS#_MX | 26 |
| توان اکتیو خط (Transmission Line Active Power) |  | ✓ | AI | L#_MW | 27 |
| توان راکتیو خط (Transmission Line Reactive Power) |  | ✓ | AI | L#_MX | 28 |
| ولتاژ خط (Transmission Line Voltage) |  | ✓ | AI | L#_KV | 29 |
| توان راکتیو راکتور (Reactor Reactive Power) |  | ✓ | AI | R#_MX | 30 |
| توان راکتیو خازن شنت (Shunt Capacitor Reactive Power) |  | ✓ | AI | C#_MX | 31 |

1 معادل انرژی هر پالس توسط نیروگاه مشخصشده و بازه زمانی ارسال پالسها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته میشود.

جدول 49: لیست سیگنال‌های وضعیت منابع تولید پراکنده بادی

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توربین در حالت کار (Wind Turbine Running Status) – توجه: در صورت تعدد توربین و آرایش خوشه بندی، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است. |  | ✓ | DI/BSI | G#_RUN | 1 |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN1 | 2 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE1 |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN1 | 3 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE1 |  |
| وضعیت بسته درب پنلهای RTU، MR (مارشالینگ)، HVI (اینترفیس) – توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود. | RTU | ✓ | DI | RTU_DOOR | ۴ |
| وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه | RTU | ✓ | DI | RTU_LOCAL | ۵ |
| وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU | ✓ | DPI | SW_OPEN | 6 |
| وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) – توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه | RTU |  |  | SW_CLOSE |  |
| وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | CB#_OPEN | 7 |
| وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) – توجه: مشمول تمام کلیدهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | CB#_CLOSE |  |
| وضعیت باز ایزولاتور (Disconnector Open Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل ؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  | ✓ | DPI | DS#_OPEN | 8 |
| وضعیت بسته ایزولاتور (Disconnector Close Status) – توجه: مشمول تمام ایزولاتورهای نقشه تک خطی پست بلافصل؛ نوع سیگنال Double Point Input میباشد. |  |  |  | DS#_CLOSE |  |
| وضعیت Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_MANUAL | 9 |
| وضعیت Auto تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_AUTO |  |
| وضعیت Slave تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_SLAVE | 10 |
| وضعیت Master تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_MASTER |  |
| وضعیت Independent تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DPI | T#_INDEPEND | 11 |
| وضعیت Parallel تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  |  |  | T#_PARALLEL |  |
| وضعیت باز درب پست پاساژ |  |  | DI | DOOR_OPEN | 12 |
| سنسور دود |  |  | DI | SMK_DETECTED | 13 |
| وضعیت باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DPI | DMY_OPEN | 14 |
| وضعیت بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE | 15 |

1 در صورتی که توربینها به صورت گروهبندی (خوشهای) جهت رویتپذیری در نظر گرفته شدهاند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید توربینها ضروری نیست.

نکته: ردیف‌های 1 تا 11 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 12 تا 15 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

جدول 50: لیست سیگنال‌های هشدار منابع تولید پراکنده بادی

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آلارم ماژور واحد (Unit Major Alarm) – توجه: در صورت تعدد توربین و آرایش خوشهبندی، تجمیع (منطق OR) آلارم توربینها در گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | DI | G#_MAJOR1 | 1 |
| آلارم مینور واحد (Unit Minor Alarm) – توجه: در صورت تعدد توربین و آرایش خوشهبندی، تجمیع (منطق OR) آلارم توربینها در گروه/خوشه مطلوب است. |  | ✓ | DI | G#_MINOR1 | 2 |
| آلارم ماژور بریکر واحد (Unit CB Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR2 | 3 |
| آلارم مینور بریکر واحد (Unit CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR2 | 4 |
| آلارم ماژور ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 5 |
| آلارم مینور ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 6 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Major Alarm) – توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 7 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 8 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MAJOR | 9 |
| آلارم مینور سیستم کنترل نیروگاه – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | PP_DCS_MINOR | 10 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | PP_LINK_FAIL | 11 |
| آلارم از کار افتادن فیوز تغذیه پنلهای MR و HVI | RTU | ✓ | DI | FUSE_FAIL | 12 |
| آلارم از کار افتادن تغذیه AC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_AC_FAIL | 13 |
| آلارم از کار افتادن خروجی DC شارژر | RTU | ✓ | DI | CH#_DC_FAIL | 14 |
| آلارم کاهش 10٪ سطح ولتاژ DC باتری (Weak Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_W | 15 |
| آلارم از کار افتادن باتری (Dead Battery Alarm) | RTU | ✓ | DI | BAT_D | 16 |
| آلارم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MAJOR | 17 |
| آلارم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | BB#_MINOR | 18 |
| آلارم ماژور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MAJOR | 19 |
| آلارم مینور بریکر – توجه: مشمول کلیدهای Bus Section، ‌Bus Tie، Bus Coupler و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | CB#_MINOR | 20 |
| آلارم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MAJOR | 21 |
| آلارم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | T#_MINOR | 22 |
| آلارم تپ بالای ترانس پست (Power Transformer High Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_HIGH_TAP | 23 |
| آلارم تپ پایین ترانس پست (Power Transformer Low Tap Alarm) |  | ✓ | DI | T#_LOW_TAP | 24 |
| آلارم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MAJOR | 25 |
| آلارم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SS#_MINOR | 26 |
| آلارم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MAJOR | 27 |
| آلارم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | L#_MINOR | 28 |
| آلارم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MAJOR | 29 |
| آلارم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | R#_MINOR | 30 |
| آلارم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MAJOR | 31 |
| آلارم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | C#_MINOR | 32 |
| آلارم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MAJOR | 33 |
| آلارم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است. |  | ✓ | DI | SUB_MINOR | 34 |
| آلارم ماژور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_DCS_MAJOR | 35 |
| آلارم مینور سیستم کنترل پست – توجه: سیگنال مشمول ایستگاههایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بلافصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_DCS_MINOR | 36 |
| آلارم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بلافصل – توجه: ساخت آلارم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال میگردد. | DCS | ✓ | DI | SUB_LINK_FAIL | 37 |

1 تجمیع زیرگروه مطابق با مدرک گروهبندی آلارمها مطلوب است.

2 در صورتی که توربینها به صورت گروهبندی (خوشهای) جهت رویتپذیری در نظر گرفته شدهاند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید واحد ضروری نیست.

جدول 51: لیست سیگنال‌های فرمان منابع تولید پراکنده بادی

| Description | Label | AOC | Type | Signal Name | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | CB#_OPEN_CMD1 | 1 |
| فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | CB#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  | ✓ | DCO | DS#_OPEN_CMD1 | 2 |
| فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) – توجه: مشمول سکسیونرهای دارای قابلیت فرمان |  |  |  | DS#_CLOSE_CMD1 |  |
| فرمان Set Point تپ ترانس پست – توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال RCO جهت ساخت پالس 01/Raise و 10/Lower |  | ✓ | AO/RCO | T#_TAP_SP | 3 |
| فرمان مد Manual تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) |  | ✓ | DCO | T#_MANUAL_CMD | 4 |
| فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_AUTO_CMD |  |
| فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_SLAVE_CMD | 5 |
| فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_MASTER_CMD |  |
| فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  | ✓ | DCO | T#_INDEPEND_CMD | 6 |
| فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output میباشد.) |  |  |  | T#_PARALLEL_CMD |  |
| فرمان باز رله Dummy (Dummy (Test) Relay Open Status) |  |  | DCO | DMY_OPEN_CMD | 7 |
| فرمان بسته رله Dummy (Dummy (Test) Relay Close Status) |  |  |  | DMY_CLOSE_CMD | 8 |

1 مشمول تمامی کلیدها (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor) به جز کلید واحدها GCB و HVCB

نکته: ردیف‌های 1 تا 6 مطابق با دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و ردیف‌های 7 و 8 در این دستورالعمل اضافه شده‌اند.

همچنین الزامات مربوط به رویه اتصال به شبکه، سنکرون واحدهای نیروگاهی و تمدید پروانه بهره‌برداری، ارائه مدارک فنی و مهندسی طرح تله‌متری، پایانه راه دور (RTU)، نحوه دریافت و ارسال اطلاعات، نحوه تغذیه تجهیزات اسکادا و ... باید مطابق دستورالعمل "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پیوست 1 آن لحاظ گردد.

نکته: علاوه بر سیگنال‌های فوق، داده‌های همه توابع حفاظتی مورد استفاده در نقطه PCC (که در پیوست (ج) این دستورالعمل به تفصیل ارائه شده است) می‌بایست به مرکز کنترل دیسپاچینگ شرکت برق ارسال گردد.

نکته: اطلاعات ارائه شده در بخش‌های 9-25-2-3 و 9-25-2-4 الزامی نمی‌باشد و می‌تواند به صورت اختیاری با توافق بین اپراتور شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده لحاظ گردد.

9-25-2-3- اطلاعات پیکربندی

این اطلاعات باید از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشد تا خواندن و تنظیم مقادیر فعلی انجام شود. هر یک از مقادیر اطلاعات نامی جدول 36 میتواند مقدار تنظیمشده پیکربندی مرتبطی داشته باشد. اگر مقدار تنظیم پیکربندی با مقدار نامی مربوطه متفاوت باشد، مقدار تنظیم پیکربندی باید به عنوان مقدار نامی منبع تولید پراکنده در نظر گرفته شود. تغییرات در مقدار تنظیمشده اطلاعات پیکربندی باید با توافق بین اپراتور شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده باشد.

9-25-2-4- اطلاعات مدیریتی

از اطلاعات مدیریتی برای به روزرسانی تنظیمات عملکردی و مد منبع تولید پراکنده استفاده می‌شود. این اطلاعات می‌توانند نوشته یا خوانده شوند.

پارامترهای مد ضریب توان ثابت

پارامترهای مد ضریب توان ثابت همانطور که در بخش 9-24-3 توضیح داده شد، باید مطابق جدول 52 برای خواندن و نوشتن از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند. مقدار ضریب توان و پیشفاز و پسفاز بودن آن به پروتکل ارتباطی وابسته هستند.

جدول 52: پارامترهای مد ضریب توان ثابت

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال بودن مد ضریب توان ثابت | فعال بودن مد ضریب توان ثابت | On / off |
| ضریب توان ثابت | تنظیمات ضریب توان ثابت | 1-0 |
| تحریک ضریب توان ثابت | تنظیمات تحریک ضریب توان ثابت | فوق تحریک یا زیر تحریک بودن* |

* فوق تحریک و زیر تحریک بودن در شکل 10 مشخص شده است.

پارامترهای مد ولتاژ-توان راکتیو

پارامترهای مد ولتاژ-توان راکتیو همانطور که در بخش 9-24-3 توضیح داده شد، باید مطابق جدول 53 برای خواندن و نوشتن از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 53: پارامترهای مد ولتاژ-توان راکتیو

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال بودن مد ولتاژ – توان راکتیو | فعال بودن مد ولتاژ – توان راکتیو | On / off |
| Vref | ولتاژ مرجع | 1.05-0.95 پریونیت ولتاژ نامی |
| فعال بودن تنظیم خودکار Vref | فعال / غیرفعال بودن بودن تنظیم خودکار Vref | On / off |
| ثابت زمانی تنظیم Vref | محدوده تنظیم ثابت زمانی Vref | 5000-300 ثانیه |
| نقاط منحنی V/Q | نقاط منحنی ولتاژ – توان راکتیو | جدول 30 را ببینید |
| زمان پاسخ حلقه باز | زمان رسیدن به 90 درصد توان راکتیو موردنظر در پاسخ به تغییرات ولتاژ | 90-1 ثانیه |

پارامترهای مد توان اکتیو-توان راکتیو

پارامترهای مد توان اکتیو-توان راکتیو همانطور که در بخش 9-24-3 توضیح داده شد، باید مطابق جدول 54 برای خواندن و نوشتن از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 54: پارامترهای مد توان اکتیو-توان راکتیو

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال بودن مد توان اکتیو – توان راکتیو | فعال بودن مد توان اکتیو – توان راکتیو | On / off |
| نقاط منحنی P/Q | نقاط منحنی توان اکتیو – توان راکتیو | جدول 31 را ببینید |

پارامترهای مد توان راکتیو ثابت

پارامترهای مد توان راکتیو ثابت همانطور که در بخش 9-24-3 توضیح داده شد، باید مطابق جدول 55 برای خواندن و نوشتن از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 55: پارامترهای مد توان راکتیو ثابت

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال بودن مد توان راکتیو ثابت | فعال بودن مد توان راکتیو ثابت | On / off |
| توان راکتیو ثابت | تنظیمات توان راکتیو ثابت | برای تنظیمات توان راکتیو برای گروه‌های A و B به جدول 29 رجوع شود |

پارامترهای مد ولتاژ-توان اکتیو

پارامترهای مد ولتاژ-توان اکتیو همانطور که در بخش 9-24-4 توضیح داده شد، باید مطابق جدول 56 برای خواندن و نوشتن از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 56: پارامترهای مد ولتاژ-توان اکتیو

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال بودن مد ولتاژ – توان اکتیو | فعال بودن مد ولتاژ – توان اکتیو | On / off |
| نقاط منحنی V/P | نقاط منحنی ولتاژ – توان اکتیو | جدول 32 را ببینید |
| زمان پاسخ حلقه باز | زمان رسیدن به 90 درصد توان اکتیو مورد نظر در پاسخ به تغییرات ولتاژ | 60-0.5 ثانیه |

پارامترهای تریپ ولتاژ و قطع آنی

پارامترهایی که برای تریپ ولتاژ در بخش 9-12-1 شرح داده شد، برای تبادل اطلاعات از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده باید در دسترس باشند. همچنین آستانه قطع آنی که در بخش 9-12-2 مشخص شده است، می‌تواند برای تبادل اطلاعات از طریق واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشد. این پارامترها در جدول 57 (الزامی) و جدول 58 (غیرالزامی) آمده است.

جدول 57: پارامترهای تریپ ولتاژ

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| نقاط منحنی تریپ HV | نقاط منحنی فشار قوی که باید تریپ داده شود | جداول 12 تا 14 را ببینید |
| نقاط منحنی تریپ LV | نقاط منحنی فشار ضعیف که باید تریپ داده شود | جداول 12 تا 14 را ببینید |

جدول 58: پارامترهای قطع آنی (غیر الزامی)

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| نقاط منحنی قطع آنی HV | نقاط منحنی قطع آنی فشار قوی | ارجاع به بخش 9-12-2 |
| نقاط منحنی قطع آنی LV | نقاط منحنی قطع آنی فشار ضعیف | ارجاع به بخش 9-12-2 |

پارامترهای تریپ فرکانس

مطابق جدول 59 پارامترهای تریپ فرکانس همانطور که در بخش 9-13-1 شرح داده شد، باید برای خواندن و نوشتن از طریق واسطهای مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 59: پارامترهای تریپ فرکانس

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| نقاط منحنی تریپ HF | نقاط منحنی فرکانس بالا که باید تریپ داده شود | جدول 18 را ببینید |
| نقاط منحنی تریپ LF | نقاط منحنی فرکانس پایین که باید تریپ داده شود | جدول 18 را ببینید |

ورود به سرویس

مطابق جدول 60 پارامترهای ورود به سرویس همانطور که در بخش 9-6 شرح داده شد، باید برای خواندن و نوشتن از طریق واسطهای مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 60: پارامترهای ورود به سرویس پس از تریپ

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| مجوز سرویس | توانایی ورود یا ادامه سرویسدهی | فعال / غیرفعال |
| حد بالای ولتاژ ورود به سرویس | حد بالای ولتاژ ورود به سرویس | جدول 9 را ببینید |
| حد پایین ولتاژ ورود به سرویس | حد پایین ولتاژ ورود به سرویس | جدول 9 را ببینید |
| حد بالای فرکانس ورود به سرویس | حد بالای فرکانس ورود به سرویس | جدول 9 را ببینید |
| حد پایین فرکانس ورود به سرویس | حد پایین فرکانس ورود به سرویس | جدول 9 را ببینید |
| تاخیر ورود به سرویس | تاخیر ورود به سرویس | 600-0 ثانیه |
| تاخیر تصادفی ورود به سرویس | تاخیر تصادفی ورود به سرویس | 1000-1 ثانیه |
| نرخ شیب ورود به سرویس | نرخ شیب ورود به سرویس | 1000-1 ثانیه |

محدود کردن توان اکتیو ماکزیمم

مطابق جدول 61 پارامترهای محدود کردن توان اکتیو ماکزیمم به کار می‌روند، همانطور که در بخش 9-5 شرح داده شد، باید برای خواندن و نوشتن از طریق واسطهای مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده در دسترس باشند.

جدول 61: پارامترهای محدود کردن توان اکتیو ماکزیمم

| پارامتر | توضیح | محدوده |
| --- | --- | --- |
| فعال نمودن محدود کردن توان اکتیو | مد فعال | On / off |
| توان اکتیو ماکزیمم | تنظیمات توان اکتیو ماکزیمم | ارجاع به بخش 9-5 |

### کنترل از راه دور

به طور کلی با رشد تولیدات پراکنده در شبکه توزیع، تبادل اطلاعات و کنترل از راه دور مسئلهای مهم است. برای بهره‌برداری ایمن شبکه توزیع، اپراتور شبکه باید در صورت نیاز قادر به کنترل از راه دور منابع تولید پراکنده باشد. مهم‌ترین این موارد عبارتند از کنترل مدارشکنها، به ویژه باز کردن (تریپ از راه دور) مدار شکن در صورت وجود شرایط بحرانی شبکه، و محدودیت تولید توان اکتیو (کنترل از راه دور توان اکتیو). منابع تولید پراکنده با ظرفیت 1 مگاوات و بیشتر (کلاس 4 و 5) باید قابلیت کنترل از راه دور توان اکتیو و تریپ از راه دور را داشته باشند.

### جمع‌بندی

با توجه به موارد ذکر شده در بخش‌های قبل، الزامات مانیتورینگ و کنترل از راه دور منابع تولید پراکنده به تفکیک کلاس‌های پنج‌گانه مطابق جدول 62 می‌باشد.

جدول 62: الزامات مانیتورینگ و کنترل از راه دور منابع تولید پراکنده

| کلاس | الزامات |
| --- | --- |
| 1 | نیازی به مانیتورینگ، کنترل از راه دور و بستر مخابراتی ندارد. |
| 2 | نیازی به مانیتورینگ، کنترل از راه دور و بستر مخابراتی ندارد. |
| 3 | نیاز به سیستم مانیتورینگ وجود دارد. هرچه ظرفیت بالاتر رود و به 1 مگاوات نزدیک شود، این الزام قویتر میشود. از طرف دیگر، نیازی به کنترل از راه دور ندارد. |
| 4 | وجود سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور الزامی است. |
| 5 | وجود سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور الزامی است. |

## مخابرات

مطابق "رویه رؤیت‌پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده" تهیه شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران (ویرایش آبان 1399 که با نامه شماره 2607/250/99 مورخ 19/09/1399 توسط شرکت توانیر ابلاغ شده است)، برای تجهیزات مخابراتی منابع تولید پراکنده کلاس 4 و 5 پیشنهاد می‌شود از بستر فیبر نوری یا PLC به همراه مبدل‌ها و ماژول‌های صنعتی (ترجیحاً ساخت داخل) استفاده گردد. با این وجود اخذ تأییدیه مدیریت شبکه برق ایران و شرکت‌های برق منطقه‌ای جهت اجرای بسترهای رایج شامل فیبر و PLC و همچنین استفاده از بسترهای غیرمعمول مانند APN، Leased Line و Radio در شرایط خاص و با در نظر گرفتن تدابیر امنیت سایبری پیش از اجرا ضروری می‌باشد. به علاوه لازم است در خصوص پیاده‌سازی ارتباط DTS و یا تلفن شهری برای نیروگاه‌های حائز شرایط، استعلام لازم از مراکز دیسپاچینگ مربوطه انجام گیرد.

الزامات پروتکل‌های مخابراتی در واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده اعمال میشود. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، پروتکلها و لایههای فیزیکی استفاده شده در شبکههای مخابراتی و منابع تولید پراکنده ممکن است با توجه به تکنولوژی و معماری شبکه متفاوت باشند.

شکل 15: محدوده پروتکل‌های مخابراتی بر اساس استاندارد IEEE 1547

شکلهای زیر مثالهایی از واسطهای مخابراتی برای منابع تولید پراکنده را نشان می‌دهد.

شکل 16: استفاده از واسط مخابراتی منطبق بر استاندارد IEEE 1547

شکل 17: استفاده از واسط مخابراتی جایگزین

مفاهیم مورد استفاده در این بخش به همراه شکل نمونه‌ای از ارتباطات آنها در ادامه آمده است.

- FAN ‌ یا NAN : شبکه ارتباطی درون پست‌های توزیع و یا محل احداث نیروگاه تولید پراکنده در بین لوازم اندازه‌گیری و DCU/RTU می‌باشد.

- WAN : به شبکه ارتباطی فیمابین DCU/RTU و یا مودم و مرکز دیسپاچینگ توزیع (یا هر مکان دیگری که سرورهای مرکزی سیستم مانیتورینگ و کنترل نیروگاه تولید پراکنده و بازار برق وجود دارد) اطلاق می‌شود.

شکل 18: نمونه‌ای از ارتباطات FAN (یا NAN) و WAN

منابع تولید پراکنده باید تمامی پروتکلهای مشخص شده در جدول 63 را پشتیبانی کنند؛ به غیر از IEEE Std 2030.5 (SEP2) که در این خصوص بایستی از مراکز دیسپاچینگ شرکت‌های برق استعلام به عمل آید. پروتکل مورد استفاده، توسط اپراتور شبکه تعیین میشود. پروتکلهای اضافی،‌ از جمله پروتکلهای اختصاصی با توافق مشترک بین اپراتور شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده مجاز است. همچنین پشتیبانی از لایههای فیزیکی دیگری در کنار موارد مشخص شده در جدول زیر امکان‌پذیر است.

جدول 63: لیست پروتکل‌های مورد قبول

| پروتکل | لایه فیزیکی | لایه مخابراتی |
| --- | --- | --- |
| IEEE Std 2030.5 (SEP2) | Ethernet | WAN |
| IEEE Std 1815 (DNP3) | Ethernet | WAN |
| IEC 60870-5-104 | Ethernet | WAN |
| IEC 60870-5-101 | RS-232 | FAN |
| Modbus | RS-485 | FAN |

IEEE Std 2030.5 (SEP2): این پروتکل، کنترل و مانیتورینگ منابع تولید پراکنده را فراهم می‌کند. این استاندارد مکانیزمهایی برای تبادل پیامهای کاربردی، پیامهای دقیق تبادلشده شامل پیامهای خطا و مشخصات امنیتی مورد استفاده برای حفاظت از پیامهای کاربردی را تعریف میکند.

IEEE Std 1815 (DNP3): این پروتکل به عنوان واسطی برای تجهیزات منابع تولید پراکنده استفاده میشود که اغلب توسط سیستم SCADA به کار برده میشود. چندین یادداشت کاربردی ویژه IEEE 1815 برای پشتیبانی از کنترل و مانیتورینگ تجهیزات منابع تولید پراکنده ایجاد شده است.

IEC 60870-5: یکی از مجموعه استانداردهای IEC 60870 می‌باشد که در آن سیستم‌های تله‌کنترل (شامل جمع‌آوری داده و کنترل نظارتی) در اتوماسیون سیستم‌های قدرت ارائه شده است. در بخش ۵ پروفایل مخابراتی برای تبادل اطلاعات بین دو سیستم تشریح شده است. پروتکل ۱۰۴ نسخه تغییر یافته و توسعه یافته پروتکل ۱۰۱ است که در لایه فیزیکی و لینک، شبکه و انتقال داده با هم تفاوت دارند.

Modbus: مدلهای اطلاعاتی استاندارد مبتنی بر Modbus توسط SunSpec Alliance برای پشتیبانی از کنترل و مانیتورینگ تجهیزات منابع تولید پراکنده تعیین میشود.

الزامات عملکرد مخابراتی برای واسطهای منابع تولید پراکنده در جدول 64 آمده است. این الزامات، عملکرد سیستمهای مخابراتی مختلفی که برای یکپارچه کردن منابع تولید پراکنده مورد استفاده قرار می‌گیرد را محدود یا تعیین نمی‌کند؛ بلکه مربوط به خود منابع تولید پراکنده است.

جدول 64: الزامات عملکرد مخابراتی برای واسطهای منابع تولید پراکنده

| پارامتر | الزام | توضیح |
| --- | --- | --- |
| در دسترس بودن واسط مخابراتی | وقتی که منبع تولید پراکنده در حال بهره‌برداری است | زمانی که منبع در حال بهره‌برداری است و در ناحیه عملکردی پیوسته یا الزامی قرار دارد، واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده باید فعال و پاسخگو باشد. |
| زمان پاسخ خواندن اطلاعات | کمتر از 30 ثانیه | ماکزیمم زمان برای پاسخ به درخواستهای خواندن اطلاعات |

در خصوص الزامات و مشخصات فنی RTU و نصب و نگهداری آن به "دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه پايانه راه دور (RTU) توزيع زميني و هوايي" و "دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري دستگاه پايانه راه دور (RTU) زميني و هوايي توزيع" رجوع شود.

پشتیبانی از تمامی پروتکل‌های حوزه FAN و WAN اعلام شده در جدول 63 الزامی است؛ به غیر از IEEE Std 2030.5 (SEP2) که در این خصوص بایستی از مراکز دیسپاچینگ شرکت‌های برق استعلام به عمل آید.

پشتیبانی از دو مستر بدین معنی که RTU قابلیت ارسال همزمان اطلاعات به دو مرکز مختلف با دو زیرساخت مخابراتی مختلف را داشته باشد؛ با در نظر گرفتن این نکته که همواره تنها یک مرکز اجازه صدور فرمان را دارد و مرکز دیگر تنها قابلیت مانیتور اطلاعات را خواهد داشت. ارسال فرمان برای مولدهایی که با طرح ۳ به شبکه اتصال پیدا کرده‌اند از طریق دیسپاچینگ شرکت توزیع و برای مولدهایی که با طرح ۴ یا ۵ به شبکه اتصال یافته‌اند از طریق دیسپاچینگ شرکت‌های برق منطقه‌ای مقدور خواهد بود و سایر شرکت‌ها فقط مجاز به رویت اطلاعات خواهند بود.

در صورت پشتیانی نرم افزار اسکادای شرکت‌های برق از پروتکل IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP) و وجود ارتباطات امن مخابراتی فیمابین دو مرکز دیسپاچینگ/کنترل این قابلیت مورد نیاز نمی‌باشد و بایستی اطلاعات مستقیماً به یک مرکز کنترل و مانیتورینگ فرستاده و از آنجا از طریق بستر مخابراتی امن و پروتکل IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP) به اسکادای مرکز دوم فرستاده شود.

بستر مخابراتی مورد استفاده در اتوماسیون منبع تولید پراکنده، پس از بررسی میدانی توسط کارشناس مخابرات شرکت‌های برق تعیین شده و وابسته به شرایط کاری و جغرافیایی و زیرساخت‌های شرکت برق می‌باشد. RTU باید بتواند با هر زیرساخت مخابراتی که توسط شرکت‌های برق تعیین می‌گردد همخوانی داشته باشد.

در مواردی که با نظر شرکت‌های برق لازم باشد RTU منصوبه در محل مولد با RTU منصوبه در پست‌های فوق توزیع تبادل اطلاعات داشته باشد، RTU منصوبه در محل منبع تولید پراکنده باید قادر باشد با تمام سطوح اجرایی پروتکل مورد نظر در RTU پست فوق توزیع ارتباط برقرار کند. کلیه هزینه‌های مربوط به مبدل پورت و اجرای پروژه بر عهده مالک مولد خواهد بود.

شکل زیر یک نمونه از ارتباطات RTU‌ منصوبه در نقطه PCC را نمایش می دهد. برای دریافت سیگنال‌های داخلی مولد کنتاکت‌های خشک ترجیح داده می‌شود. اما در صورتی که نیاز به ارتباط بین RTU و کنترل‌کننده مولد باشد، این ارتباط باید از طریق پروتکل MODBUS برقرار شود. برقراری ارتباط با رله‌های حفاظتی و دیتالاگرها جهت قرائت مقادیر آنالوگ و همچنین دریافت سیگنال‌های خطاها نیز باید از طریق پروتکل MODBUS باشد. به عبارتی ارتباطات داخل حوزه FAN باید از طریق پروتکل MODBUS باشد.

شکل 19: نمونه‌ای از ارتباطات RTU‌ منصوبه در نقطه PCC

## امنیت سایبری

یکی از مسائل بسیار مهم در به‌کارگیری منابع تولید پراکنده متصل به شبکههای مخابراتی کنترل و مانیتورینگ گسترده‌تر، امنیت سایبری می‌باشد. الزامات امنیتی منبع تولید پراکنده، هم دسترسی فیزیکی محلی و هم دسترسی شبکه راه دور را در بر می‌گیرد. سطح امنیت مورد نیاز متناسب با ریسک مرتبط با اختلال در سیستم و تأثیر احتمالی بر سایر بخش‌های سیستم می‌باشد. هر واسط مخابراتی محلی منبع تولید پراکنده قابلیتهای امنیتی متفاوتی را ارائه میدهد. الزامات امنیت سایبری مخابراتی و قابلیت همکاری می‌تواند بر اساس توافق متقابل و همچنین تحت الزامات نظارتی (رگولاتوری) باشد.

در خصوص الزامات امنیت سایبری و فیزیکی، سرمایه‌گذار منبع تولید پراکنده با هماهنگی با شرکت برق موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی مراجع ذی‌صلاح و بالادست می‌باشد.

# حداقل تجهیزات مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

منابع تولید پراکنده برای اتصال به شبکة برق، نیاز به تجهیزات خاصی دارند. برای هر یک از کلاسهای قدرت منابع تولید پراکنده و بسته به محل اتصال مولد به شبکه، تجهیزات قدرت، کنترلی، مانیتورینگ، اندازه‌گیری و حفاظتی به همراه طرحوارة اتصال جداگانه (دیاگرام تک خطی) ارائه میگردد.

حداقل تجهیزاتی که برای اتصال منابع تولید پراکنده اینورتری و غیراینورتری به شبکه مورد نیاز است در پیوست (ج) این دستورالعمل "راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی" ارائه شده است. به طور كلي به تجهيزاتي كه جهت اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه قدرت مورد استفاده قرار می‌گيرند و امكان بهره‌برداري صحيح، مطلوب و ايمن از شبكه و منبع تولید پراکنده را فراهم می‌كنند، تجهيزات جانبي فني گويند.

مشخصات مربوط به تجهيزات جانبي به منظور دريافت پروانه احداث بايد توسط سرمايهگذار فراهم و به شركت برق ارائه گردد. بعد از تأييد تجهيزات توسط شركت برق، سرمايهگذار ميتواند نسبت به خريد آنها اقدام نمايد. در صورت خريد يك تجهيز و مورد تأييد نبودن آن توسط شركت برق، كليه هزينههاي تعويض آن بر عهده سرمايهگذار است.

مهمترین تجهیزات اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق عبارتند از:

10-1- ترانسفورماتور اختصاصی (در صورت عدم هماهنگی ولتاژ خروجی منابع تولید پراکنده با سطح ولتاژ اتصالی به شبکه برق مربوطه)

10-2- دستگاه‌های اندازهگیری

- ترانسفورماتور اندازهگیری جریان

- ترانسفورماتور اندازهگیری ولتاژ

- تجهیزات اندازهگیری انرژی دوطرفه، جهت اندازهگیری جداگانه توان ورودی و خروجی

10-3- کلید تبادل توان (کلید اصلی)

10-4- کلید قدرت

10-5- انتقال تریپ و دستگاه‌های تلهمتری (تجهیزات مانیتورینگ)

10-6- دستگاه‌های حفاظتی

- رلههاي مجتمع داراي چندين تابع حفاظتي

- حفاظت اضافه/افت ولتاژ

- حفاظت اضافه/افت فرکانس

- رلة خطای زمین

- رلة اضافه جریان

- رله سنکرونيزاسیون

- رله توان معکوس یا حداقل توان

- رله نرخ تغییرات فرکانس (ROCOF)

- رله جابجایی فاز

حداقل تجهيزات حفاظتي، اندازه‌گیری، مانیتورینگ و قدرت و کنترلی براي اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف به طور خلاصه در جداول 65 تا 68 ارائه شده است. توضیحات و جزئیات مربوط به هر یک از این جداول در پیوست (ج) این دستورالعمل آمده است. لازم به ذکر است علاوه بر تجهیزات ذکر شده در جداول زیر که حداقل تجهیزات مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه هستند، تجهیزات اضافی پیشنهادی (خصوصاً برای توابع حفاظتی) در پیوست (ج) این دستورالعمل آورده شده است. همچنین دیاگرام‌های تک‌خطی حفاظتی (شامل توابع حفاظتی الزامی و پیشنهادی به ازای هر کلاس و طرح اتصال) و ملاحظات و تنظیمات توابع حفاظتی در پیوست (ج) ارائه گردیده است.

باید توجه داشت که در این دستورالعمل، هدف بررسی حداقل تجهیزات حفاظتی مورد نیاز در سیستم اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه در نقطه PCC است و نه حفاظت منبع تولید پراکنده. به عبارت دیگر هدف حفاظت شبکه در برابر تأثیرات ناشی از منبع تولید پراکنده بر شبکه است و لذا طرح‌های حفاظتی که در این دستورالعمل و پیوست (ج) ارائه میشود تضمینی برای حفاظت منبع تولید پراکنده نیست. مسئولیت حفاظت از منبع تولید پراکنده بر عهده مالک منبع تولید پراکنده است و مالک منبع تولید پراکنده باید برای حفاظت مولدهای خود توابع حفاظتی مورد نیاز را پیشبینی نماید.

جدول 65: حداقل توابع الزامی سیستم حفاظتي براي اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| شماره تابع حفاظتي | كلاسهاي مختلف و طرحهاي اتصال آنها به شبكه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | كلاس1 (طرح1) | كلاس1 (طرح2) | كلاس2 (طرح2) | كلاس2 (طرح3) | كلاس3 (طرح3) | كلاس4 (طرح3) | كلاس4 (طرح4) | كلاس5 (طرح4) | كلاس5 (طرح5) |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 50/51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 81 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| N50/N51 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 46 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 47 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| G59 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| R81 |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| انتقال تریپ |  |  |  |  |  |  | * | * | * |

جدول 66: حداقل تجهيزات اندازهگیری مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| تجهیزات اندازهگیری | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح1) | کلاس1 (طرح2) | کلاس2 (طرح2) | کلاس2 (طرح3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| کنتور | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| دیتا لاگر | با نظر بهره‌بردار شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| PT(VT) |  |  |  | * | * | * | * | * | * |

جدول 67: حداقل تجهيزات مانیتورینگ مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف (1)

| تجهیزات مانیتورینگ | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح 1 و 2) | کلاس2 (طرح 2 و 3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| ترانسدیوسرها (2) |  |  | * | * | * | * | * |
| پورتهای ارتباطی (سریال، اترنت و ...) |  |  | * | * | * | * | * |
| تجهیزات اندازهگیری و ثبت دادهها |  |  | * | * | * | * | * |
| RTU (کارت‌های آنالوگ و دیجیتال) |  |  | * | * | * | * | * |
| تجهیزات مخابراتی (مودم، آنتن و ...) |  |  | * | * | * | * | * |
| انتقال تریپ |  |  |  |  | * | * | * |

(1) از آنجایی که تجهیزات مانیتورینگ به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی شرکت برق وابسته است، نوع تجهیزات مانیتورینگ بر اساس نظر شرکت برق تعیین می‌شود.

(2) در صورت وجود ترانسدیوسر داخلی در کارت‌های آنالوگ RTU، نیاز به استفاده از ترانسدیوسر مجزا نمی‌باشد.

جدول 68: حداقل تجهيزات قدرت و کنترلی مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده اینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| تجهیزات قدرت و کنترلی | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح1) | کلاس1 (طرح2) | کلاس2 (طرح2) | کلاس2 (طرح3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| کلید مولد | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| کلید قدرت |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| سکسیونر |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| اینورتر | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

همچنین حداقل تجهيزات حفاظتي، اندازه‌گیری، مانیتورینگ و قدرت و کنترلی براي اتصال منابع توليد پراكنده غیراینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف به طور خلاصه در جداول 69 تا 72 ارائه شده است. توضیحات و جزئیات مربوط به هر یک از این جداول در پیوست (ج) این دستورالعمل آمده است. لازم به ذکر است علاوه بر تجهیزات ذکر شده در جداول زیر که حداقل تجهیزات مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه هستند، تجهیزات اضافی پیشنهادی (خصوصاً برای توابع حفاظتی) در پیوست (ج) این دستورالعمل آورده شده است. همچنین دیاگرام‌های تک‌خطی حفاظتی (شامل توابع حفاظتی الزامی و پیشنهادی به ازای هر کلاس و طرح اتصال) و ملاحظات و تنظیمات توابع حفاظتی در پیوست (ج) ارائه گردیده است.

باید توجه داشت که در این دستورالعمل، هدف بررسی حداقل تجهیزات حفاظتی مورد نیاز در سیستم اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه در نقطه PCC است و نه حفاظت منبع تولید پراکنده. به عبارت دیگر هدف حفاظت شبکه در برابر تأثیرات ناشی از منبع تولید پراکنده بر شبکه است و لذا طرح‌های حفاظتی که در این دستورالعمل و پیوست (ج) ارائه میشود تضمینی برای حفاظت منبع تولید پراکنده نیست. مسئولیت حفاظت از منبع تولید پراکنده بر عهده مالک منبع تولید پراکنده است و مالک منبع تولید پراکنده باید برای حفاظت مولدهای خود توابع حفاظتی مورد نیاز را پیشبینی نماید.

جدول 69: حداقل توابع الزامی سیستم حفاظتي براي اتصال منابع توليد پراكنده غیراینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| شماره تابع حفاظتي | كلاسهاي مختلف و طرحهاي اتصال آنها به شبكه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | كلاس1 (طرح1) | كلاس1 (طرح2) | كلاس2 (طرح2) | كلاس2 (طرح3) | كلاس3 (طرح3) | كلاس4 (طرح3) | كلاس4 (طرح4) | كلاس5 (طرح4) | كلاس5 (طرح5) |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 50/51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 81 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| N50/N51 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 46 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 47 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| G59 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| V51* |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| R81 |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| انتقال تریپ |  |  |  |  |  |  | * | * | * |

* فقط برای مولدهای بادی الزامی است.

جدول 70: حداقل تجهيزات اندازهگیری مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده غیراینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| تجهیزات اندازهگیری | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح1) | کلاس1 (طرح2) | کلاس2 (طرح2) | کلاس2 (طرح3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| کنتور | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| دیتا لاگر | با نظر بهره‌بردار شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| PT(VT) |  |  |  | * | * | * | * | * | * |

جدول 71: حداقل تجهيزات مانیتورینگ مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده غیراینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف (1)

| تجهیزات مانیتورینگ | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح 1 و 2) | کلاس2 (طرح 2 و 3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| ترانسدیوسرها (2) |  |  | * | * | * | * | * |
| پورتهای ارتباطی (سریال، اترنت و ...) |  |  | * | * | * | * | * |
| تجهیزات اندازهگیری و ثبت دادهها |  |  | * | * | * | * | * |
| RTU (کارت‌های آنالوگ و دیجیتال) |  |  | * | * | * | * | * |
| تجهیزات مخابراتی (مودم، آنتن و ...) |  |  | * | * | * | * | * |
| انتقال تریپ |  |  |  |  | * | * | * |

(1) از آنجایی که تجهیزات مانیتورینگ به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی شرکت برق وابسته است، نوع تجهیزات مانیتورینگ بر اساس نظر شرکت برق تعیین می‌شود.

(2) در صورت وجود ترانسدیوسر داخلی در کارت‌های آنالوگ RTU، نیاز به استفاده از ترانسدیوسر مجزا نمی‌باشد.

جدول 72: حداقل تجهيزات قدرت و کنترلی مورد نیاز براي اتصال منابع توليد پراكنده غیراینورتری در كلاسها و طرحهاي مختلف

| تجهیزات قدرت و کنترلی | کلاسهای مختلف و طرحهای اتصال آنها به شبکه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کلاس1 (طرح1) | کلاس1 (طرح2) | کلاس2 (طرح2) | کلاس2 (طرح3) | کلاس3 (طرح3) | کلاس4 (طرح3) | کلاس4 (طرح4) | کلاس5 (طرح4) | کلاس5 (طرح5) |
| کلید مولد | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| کلید قدرت |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| سکسیونر |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| AVR | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

# آزمون‌های مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

به طور کلی هنگام اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق، لازم است آزمون‌هایی بر روی کلیه تجهیزات بکار رفته در نیروگاه تولید پراکنده انجام گیرد تا اطمینان لازم از عملکرد مناسب تجهیزات در شرایط مختلف بهرهبرداری حاصل گردد. عموماً دو نوع آزمون در مورد تجهیزات بکار رفته در نیروگاه تولید پراکنده انجام میشود:

- آزمون‌های راه اندازی

- آزمون‌های دورهای

این آزمون‌ها مطابق پیوست (د) این دستورالعمل "راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق" انجام می‌شوند.

آزمونها باید توسط یک گروه مستقل و دارای شرایط لازم (مانند مهندسان حرفهای، تکنسینهای مورد تائید و یا متخصصین برق صلاحیتدار و دارای تجربه در آزمون تجهیزات الكتريكي) انجام شوند که صلاحیت آنها بایستی به تأیید شرکت برق برسد. همچنین ناظر شرکت برق باید در تمام آزمون‌های راه‌اندازی و دوره‌ای حضور داشته باشد و نتایج آزمون‌ها به تأیید ایشان برسد.

## آزمون‌های راه اندازی

این آزمون‌ها میبایست بر روی کلیة تجهیزات قبل از اتصال مولد به شبکة برق (بهرهبرداری موازی) انجام گیرد. قبل از انجام آزمون‌های راه اندازی لازم است بازبینی و بررسی موارد زیر صورت گیرد:

- بازديد ظاهري سيستم زمين و اندازهگيري مقاومت زمين

- بازديد ظاهري و كنترل وضعيت استقرار و نصب صحيح كليدها و سكسيونرها و كنترل اتصالات الكتريكي و مكانيكي

- كنترل اينترلاك‌هاي مورد نياز جهت عملكرد مطمئن و ايمن در هر دو سمت LV و MV

- بازديد ظاهري و كنترل وضعيت استقرار ترانسفورماتورها و رويت چك ليست آنها

- تست مجموعه باتري و باتري شارژر (پستهاي داخلي و پاساژ و واحدها)

- مميزي سطوح حفاظت تنظیم شده روی رله‌های حفاظتی

- تست عملكرد بيباري ژنراتور قبل از اتصال به شبكه

- تست سيستم انتقال تريپ

پس از اطمینان از صحت موارد فوق، آزمون‌های راه اندازی مرتبط با هر یک از انواع منابع تولید پراکنده (ژنراتور سنکرون، منابع اینورتری و توربین بادی) انجام می شوند.

در انجام آزمونهاي راهاندازي موارد زير بايد رعايت گردد:

- لازم است نتايج تمامي تستهاي انجام شده ثبت گردد.

- تمامي تستها بايد قبل از بهرهبرداري از منابع توليد پراكنده انجام شود.

- روند انجام تستها بايد به تأييد بهرهبردار شبکه برسد.

- چك ليست و نتايج تمام تستها بايد توسط سرمايهگذار تهيه و به شركت برق ارائه شود.

## آزمون‌های دورهای

در زمان انجام آزمونهای راهاندازی، توافقی بین بهرهبردار شبکه و سرمایهگذار منبع تولید پراکنده برای تعیین فواصل زمانی انجام آزمونهای دورهای انجام میگیرد. معمولاً مراحل و نحوة انجام آزمون‌های دورهای توسط سازنده تجهیزات تعیین میشود و فواصل زمانی انجام این آزمونها توسط سازندة تجهیزات یا ایجادکنندة سیستم و یا مقام صلاحیتداری که بر اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه نظارت میکند، تعیین میشود.

اگر تجهیز یا سختافزار و نرمافزاری در سیستم اتصال مولد به شبکه، تعویض یا تعمیر شود آزمونها باید بر روی این تجهیز دوباره تکرار شود.

# الزامات و قیود فنی بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌های جدا و متصل به شبکه

بعد از اينكه جهت اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه تمام بررسي‌های فني لازم انجام گرديد و شرايط مناسب و تجهيزات فني مناسب جهت برقراري اتصال اين منابع به شبكه فراهم گرديد، در صورت موفقيتآميز بودن تستهاي مختلف راهاندازي و اتصال اين منابع به شبكه اجازه اتصال و بهره‌برداري از منابع توليد پراكنده داده ميشود. در اين مرحله، چالش بسيار مهم پيش روي بهرهبرداران شبكه، چگونگي بهرهبرداري از شبكه و همچنين مولدهاي پراكنده در شرايط مختلف شبكه ميباشد.

اپراتور مولد تولید پراكنده بايد در شرايط مختلف بهرهبرداري از اين مولدها كاملاً با بهرهبردار شبكه هماهنگ باشد. نکته مهم در این رابطه تفکیک وظایف بهرهبردار منبع تولید پراکنده از بهرهبردار شبکه در عین لزوم هماهنگی با یکدیگر میباشد.

به طور كلي، در هنگام اتصال و بهرهبرداری از منابع تولید پراکنده، اهداف زیادی باید برآورده گردد، که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- فراهم آوردن ایمنی لازم برای پرسنل شرکت برق که بر روی شبکه کار میکنند.

- فراهم آوردن ایمنی لازم برای مشترکین شرکت برق

- فراهم آوردن حفاظت مناسب و حداقل کردن خساراتی که ممکن است به شبکه یا تجهیزات مشترکین وارد آید.

- اطمینان از بهرهبرداری مناسب به منظور حداقل کردن تأثیرات منفی وارد بر شبکه برق و عملکرد تجهیزات سایر مشترکین

همچنین يك سري قيود بهرهبرداري نيز وجود دارند كه بايد در شرايط مختلف بهرهبرداري لحاظ شود كه مهمترين آنها عبارتند از:

- چگونگي و نحوه ارتباط اپراتور مولد با بهرهبردار شبكه در موقعيتهاي مختلف مثل تعميرات در شبكه و نيروگاه توليد پراكنده، انجام مانور در شبكه، بروز خطا در شبكه، خروج‌هاي اضطراري و يا برنامهريزي شده و ...

- محدوديتهاي فيزيكي بهرهبرداري از نيروگاه توليد پراكنده مثل زمان مورد نياز براي راهاندازي مجدد، نرخ افزايش بارگذاري و ...

- تعيين استراتژيهاي مختلف بهرهبرداري از مولدهاي پراكنده (بهرهبرداري موازي با شبكه، تغذيه بار محلي به صورت مجزا از شبكه و ...)

- تعيين سلسه مراتب و مراحل سنكرون كردن مولد پراكنده با شبكه در سناريوهاي مختلف بهرهبرداري از اين منابع

  - سنكرون كردن مولد بدون بار محلي با شبكه

  - سنكرون كردن مولد داراي بار محلي با شبكه

الزامات و قیود فنی بهرهبرداری از مولدهای پراکنده و نحوه تعامل اپراتور مولد با بهرهبردار شبكه و بالعكس باید مطابق پیوست (ه) این دستورالعمل "راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌هاي جدا و متصل به شبكه" در نظر گرفته شود. در این راهنما، الزامات و قیود فنی بهرهبرداری از انواع منابع تولید پراکنده (اینورتری و غیر اینورتری) مشتمل بر چگونگی در مدار آوردن منابع تولید پراکنده، نحوه هماهنگی و تعامل بین بهره‌بردار شبکه و اپراتور منبع تولید پراکنده، موارد مرتبط با اتوماسیون، مانیتورینگ و چگونگی ارتباط با مرکز کنترل دیسپاچینگ و همچنین ملاحظات ایمنی بهره‌بردار شبکه در هنگام وقوع حوادث مرتبط با منابع تولید پراکنده ارائه شده است.

# اسناد و مدارک پیوست

13-1- پیوست الف:

الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

13-2- پیوست ب:

راهنماي انجام مطالعات فني تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

13-3- پیوست ج:

راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی

13-4- پیوست د:

راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

13-5- پیوست ه:

راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌هاي جدا و متصل به شبكه

## پیوست الف:

## الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

به راهنمای پیوست این دستورالعمل مراجعه شود.

## پیوست ب:

## راهنماي انجام مطالعات فني تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

به راهنمای پیوست این دستورالعمل مراجعه شود.

## پیوست ج:

## راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی

به راهنمای پیوست این دستورالعمل مراجعه شود.

## پیوست د:

## راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

به راهنمای پیوست این دستورالعمل مراجعه شود.

## پیوست ه:

## راهنمای بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در حالت‌هاي جدا و متصل به شبكه

به راهنمای پیوست این دستورالعمل مراجعه شود.

Distributed Generation: DG یا Distributed Energy Resource: DER

Cease to Energize

Ride-through

Restore output

Continuous Operation

Mandatory Operation

Momentary Cessation

Permissive Operation

Local DER communication interface

Interoperability

Local Electric Power System: Local EPS

Area Electric Power System: Area EPS

Point of Common Coupling: PCC

Point of DER Connection: PoC

Reference Point of Applicability: RPA

Performance categories

Bulk Power System: BPS

Combined Heat and Power (CHP)

Retail customer self-supply

Self generation

Waste fuel recovery

Peak shaving

-Fault detection problems

-Selectivity problems

- Blinding of protection

- Out of phase reclosing

Critical Clearing Time: CCT

Equipment damage curve

Penetration level

Low Voltage Ride Through

High Voltage Ride Through

Low Frequency Ride Through

High Frequency Ride Through

Zero sequence continuity:

هنگامیکه پیوستگی توالی صفر از بین می‌رود، به عنوان مثال توسط ترانسفورماتور مثلث-ستاره بین نقاط PCC و PoC، ممکن است در شرایط غیرعادی شبکه، ولتاژ نقطه PoC نمایانگر ولتاژ نقطه PCC نباشد.

Configuration

Primary energy source

Transition

Mode

Enter service

Stepwise linear ramp

Line Drop Compensation

Load Tap Changer

Static Voltage Regulator

Lockable

Visible break

shall trip

Cease to Energize

Permissive Operation

Continuous Operation

Mandatory Operation

Momentary Cessation

Low-voltage ride-through

High-voltage ride-through

Low-frequency ride-through

High-frequency ride-through

Rate of change of frequency

Frequency-droop (frequency-power)

Open phase

Inter-harmonic

Total Rated Current Distortion

Total Harmonic Distortion: THD

شاخص شدت فليكر در يك دوره زماني كوتاه مدت (10 دقيقه)

شاخص شدت فليكر در يك دوره زماني بلند مدت (2 ساعت)

Rapid Voltage Changes

Transfer trip

Rate Of Change Of Frequency: ROCOF

Vector Shift

Piece linear

Software ports

Nameplate information

As-built

Configuration information

Management information

Metering

Indication

Command

System Control Center

Area Operating Center

Regional Dispatching Center

Alarm

Remote Tripping

Remote P

Standardized

Custom

Field Area Network

Neighborhood Area Network

Wide Area Network

System integrator